维保费用分项报价表

| 序号 | 项目/设备名称 | 参考品牌 |  | 参考规格及型号说明 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(RMB) |  | 总价(RMB) |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS系统 | GKOMEN |  | 160kva |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  | 4F住院楼手术室 |  |
| 2 | 电池 | GKOMEN |  | 12V/150AH |  | 128 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UPS系统 | GKOMEN |  | 100kva |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 4F门诊手术室 |  |
| 4 | 电池 | GKOMEN |  | 12V/160AH |  | 32 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | UPS系统 | GKOMEN |  | 60kva |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 3F ICU |  |
| 6 | 电池 | GKOMEN |  | 12V/65AH |  | 32 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | UPS系统 | GKOMEN |  | 30kva |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | -1F DSA手术室 |  |
| 8 | 电池 | GKOMEN |  | 12V/45AH |  | 32 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | UPS系统 | SOCOMEC |  | 120kva |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 1F检验科 |  |
| 10 | 电池 | MPC |  | 12V/150AH |  | 128 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EPS系统 | GKOMEN |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  | 变电站 |  |
| 12 | 电池 | GKOMEN |  | 12V/100AH |  | 16 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | EPS系统 |  | GKOMEN |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  | 发电机房和开关站 |
| 14 | 电池 |  | GKOMEN |  | 12V/65AH |  | 16 |  | 节 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备品备件清单

| UPS系统备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 单位 | 单价 |
| 1 | UPS主机 | 科华 | YTR3110 | 台 |  |
| 2 | UPS主机 | 科华 | YTR3115 | 台 |  |
| 3 | UPS主机 | 施耐德 | SUA1500ICH | 台 |  |
| 4 | UPS主机 | 索克曼 | ITYP110S00D | 台 |  |
| 5 | UPS主机 | 索克曼 | NRT2-U7000 | 台 |  |
| 6 | UPS主机 | 索克曼 | ITY-E-TW010B | 台 |  |
| 7 | UPS主机 | 山特 | 3C3 EX60KS | 台 |  |
| 8 | UPS主机 | 山特 | 3C15KS | 台 |  |
| 9 | 蓄电池 | LUOKI | MPC12-38AH | 节 |  |
| 10 | 蓄电池 | LUOKI | MPC12-100AH | 节 |  |
| 11 | 蓄电池 | 山特 | 12V-26AH | 节 |  |
| 12 | 电池箱 | 国标定制 | A8 | 台 |  |
| 13 | 电池箱 | 国标定制 | A10 | 台 |  |

乙方应根据　UPS系统和蓄电池的巡检维护（清包）服务　　维护保养计划并按照该计划进行定期巡检服务工作，巡检设备清单见附件。

- UPS运行环境检查：主要检查机房温度，及是否有影响UPS运行的环境隐患存在；对需要进行清扫的机器进行除尘清扫；

- UPS和蓄电池外部检查：检查UPS输入端、输出连接端子是否牢固，如有异常进行恢复；检查电池连接线端子是否紧固、是否有生锈、连接电缆是否有发热、开关是否能正常操作；检查蓄电池表面，看是否有腐蚀现象；现场检查蓄电池是否变形、漏液；

- UPS电气参数检查：通过显示面板检查设备的电气参数，包括：输入电压、输出电压、输出电流、蓄电池电压、蓄电池充放电电流等；

- UPS运行状态检查：通过设备显示面板分别对设备进行检查，检查UPS是否在逆变器输出状态；

- UPS蓄电池状态检查：通过内阻仪等设备对蓄电池电气参数进行检查，测量电池的内阻、电压等各项数据及时发现损坏电池和问题，并对数据进行分析；

- UPS历史记录分析：通过外接电脑连接至UPS主机，下载所有UPS及旁路柜的历史记录及当前状态记录，并进行分析，确认有无异常报警和异常状态记录；

- UPS散热风机检查：检查输入端、整流器、逆变器、输出端、旁路柜等散热风机的运行状态；

- 每季度进行一次定期巡检维护服务，并在每季度月底前出具巡检维护报告（模板见附件）。

此外，对应急故障及时进行现场响应，检测故障信息，出具检测故障报告，并给出专业的指导意见。

- 报修方式及响应时间

- 甲方可使用电话、微信、传真、E-MAIL等方式报修。

- 维保人员联系方式（如发生变动，应至少提前五日通知）：

- 乙方对提供7*8小时维护服务，在收到甲方的报修通知后，必须达到的维修响应时间如下：

  - 紧急故障维修：乙方在接到甲方的报修通知后的2小时内确保维修工程师到达现场并给予具体的解决方案，履行维护责任；

  - 非紧急故障维修： 乙方在接到甲方的报修通知后 6个小时内确保维修工程师到达现场并给予具体的解决方案，履行维护责任；

- 服务响应时间：

  - 乙方提供全天候24小时的远程技术支持响应(包括节假日如春节、国庆节、五一劳动节等)；

  - 发现问题争取在第一时间内完成修复，当大修时不涉及备件更换的情况下，保证24小时内修复。

  - 在甲方提出零星工程施工任务后，运维商应就相关要求15天内完成设备采购，并于相应合理时间内最快完成新增及改造；

  - 对于设备或者系统操作性的求助服务或者一般性的故障以及甲方其他一些临时性配合事项，现场工程师需3小时内赶到现场响应处理；

  - 乙方需要对系统进行升级或者相关软件需要二次开发的必须提前向甲方报备，并不得影响正常运营。

- 乙方的权利和义务

- 乙方必须严格遵守合同，不得以任何形式发包、转包。

- 乙方需按时出具每季度巡检报告，并于每季度月底之前提交甲方。

- 如发生应急抢修，乙方应将抢修的人工费计算方式或基本报价作为附件上报甲方。

- 乙方应负责将维护保养的有关内容和记录资料按时提交甲方。

- 供应商履约评价：（1）甲方有权每季度对乙方的维保服务进行服务评价。

- 乙方需制定合法、合理的管理方案以确保UPS系统和蓄电池的正常运行：

- 乙方作业中应当负责落实安全防护措施，保证作业安全；乙方承担因没有及时维护造成的损失、保养出现问题造成车辆及人员伤害而产生的损失和后果。

- 乙方应根据企业自身和       的实际情况制定相应的管理机构组织及管理制度，并按照所列规章制度进行管理，定期完善和改进。

- 乙方应制定有针对性的作业指导书，维护计划、设备维护手册等。并定期完善改进。

- 配置的岗位操作人员和维护人员培训后持证上岗，并定期考核。

- 乙方的维护保养服务应确保系统处于良好的运行状态。乙方对于通过维护而无法恢复其使用功能的设备、部件，应优先采用原有品牌、型号的设备、部件予以更换，如果乙方无法获得原有品牌、型号的设备、部件的，经过甲方书面确认后，在能够确保功能正常运行的情况下，可以采用其他品牌、型号的设备、部件予以更换；更换所产生的材料费用由甲方承担、可按乙方提供的零配件报价清单供货，详见附件3。乙方负责对维修更换下来的废旧材料进行回收清理。

- 如甲方接受乙方提供的新技术、新设备，就有关事宜双方应另行签订补充协议。

技术方案的详细描述

日常巡检方案

为机房中心设备提供正常运行动力和环境保障，我公司将机房维保设备形成每年定期维护制度。保证维保设备性能正常发挥、及时发现机组故障并消除故障和故障隐患、预防性维护提高设备的使用寿命。

客户所使用设备为了达到以上需求，我公司在维护中需对以下内容进行检测记录相关参数，并对相关参数进行分析（参数见附件《巡检报告》）。在整个巡检过程中我司将严格遵循检测流程，检测过程中如发现问题在不影响系统运行和系统安全的情况下当时给予处理。如发现问题并有可能造成重大隐患，将及时告知用户并提出具体问题的解决方案给用户审批。

- 检查维护间环境是否适宜设备运行，包括温湿度和整洁度

- 设备外观检查，有无损坏、异物、积尘等

- 设备风扇、操作面板和指示灯是否工作正常、有无异常噪音

- 检查面板告警记录，有无异常情况

- 机组内部检查，有无损坏、异物、积尘等，电缆端接处是否升温（用红外测温仪）

- 输入、输出电压、电流、频率测量及分析，功能是否正常

- 电池组电压、充电情况