肿瘤医院（徐汇院区）营养食堂油水分离器处理能力扩容

项目参数

一、项目范围

由于肿瘤医院徐汇院区营养食堂在高峰时段处理能力已经不能满足需求，现对营养食堂油水分离器处理能力进行扩容，使营养食堂油水分离器处理能力在满足要求的同时，确保实现水油分离，项目完工后出水水质达到《上海市污水排入合流管道的水质标准》DBJ08-904-98相关标准，具体包含以下部分：

1.油水分离器：

1）拆除营养食堂隔油间原油水分离器，并清理现场；

2）营养食堂新油水分离器设备就位，进出水口管路安装；

3）进行设备调试，以及对现场实际操作人员进行设备操作及简易故障处理能力的相关培训。

2.配电系统：

1）新增油水分离器控制柜；

2）主电源接至控制柜；

3）实现控制柜至设备的电气连接。

二、报价要求

该采购项目设备质保要求为一年。本项目承包方式为：包工包料。报价应有4部分组成，需求清单如下：

| 1、油水分离器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类型 | 设备描述 | 数量 | 单位 | 保修期限 |
| 1 | 油水分离器 | 处理量：40m3/h 缓冲箱+前端过滤舱体+自动螺旋除渣机系统 自恒温动加热系统 自动油污搅拌系统 自动来水检测系统 不锈钢通气管 自动除渣区 自动刮油除油区，自动油脂收集 配智能控制箱正泰/喷塑。 智能反冲洗 | 1 | 台 | 1年 |
| 2 | 污水泵 | 水泵数量：2台 单泵流量：40m3/h 水泵扬程：15m 单泵功率：4 kw 水泵口径：DN80 专用污水提升泵,专用耦合装置,双泵配置（一用一备）能适应频繁启动的要求 | 1 | 台 | 1年 |
| 3 | 颗粒、污泥沉淀装置 | 能定期手动排泥 | 1 | 套 | 1年 |
| 4 | 控制柜 | 接触器、PLC控制 | 1 | 套 | 1年 |
| 5 | 清理费 | 设备间清理 | 1 | 项 |  |
| 6 | 拆除费 | 原设备拆除 | 1 | 项 |  |
| 7 | 安装费 | 新设备就位安装 | 1 | 项 |  |
| 8 | 运费 |  | 1 | 项 |  |

三、服务要求

3.1技术资料

用户应有权复制提供货物方提供的各种技术资料，作为维护管理用。

3.2供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。

3.3技术培训

为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

3.3.1为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。

3.3.2产品的安装和测试。

3.3.3产品的操作和维护。

3.4  技术支持和售后服务

3.4.1设备生产商在当地应具有相应的技术支持及售后服务网点，上门响应时间需为7*24*4上门响应服务。

3.4.2设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。

3.4.3设备功能要求：设备须具有以下功能：过滤除渣功能，废渣自动收集功能，自动加热功能，颗粒、污泥沉淀功能。自动分离功能，油脂收集功能，污水自动提升功能。

3.4.4设备技术要求：

（1）设备形式：一体化成套设备；

（2）运行参数：可持续运行；

（3）污水泵电机性能等级：防护等级IP68，绝缘等级F级，针对潜污泵的要求；

（4）电气参数：电压：380V±10%，频率：50Hz±5%；

（5）进水形式：水平法兰接口；

（6）出口形式：水平法兰接口；

（7）无污染；

（8）自动过滤除渣系统：可将过滤出来的较大颗粒物拦截，防止垃圾排入市政管道；

（9）自动油水分离系统：油脂自动排放至集油桶，不用人工捞油；

（10）自动加热系统：自动加热系统可对油脂进行加热保温，使得油脂变为液态，保证油脂不凝固，避免加热装置与油脂直接接触，可保证设备运行更安全；

（11）污水自动强排系统：选用优质排污泵，双泵配置，一用一备；

（12）设备水箱采用SUS304不锈钢材质平板焊接而成；

（13）控制系统：对整个设备集中统一控制，更加方便操作。