- 消防年检内容及方案

- 1.消防设施系统：消防报警系统、消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统、气体灭火系统。

- 1）编制依据

- 《中华人民共和国消防法》

- 《上海市消防条例》

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2018版

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014;

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017[2001（2005版）]

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017(2005)

- 上海市《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2007

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(98版)

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

- 《上海市《民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006

- 《建筑消防设施检测技术规程 》 XF503-2004

## 2、消防检测技术方案

- 1、火灾自动报警系统检测方案：

- 1.1  火灾探测器

- 1.1.1 点型感烟探测器

- 应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯;探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。

- 1.1.2 点型、线型感温探测器

- 用加热检测工具给点型、线型感温探测器加热，感温探测器向火灾报警控制器输出火警信号;点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

- 1.2 手动报警按钮

- 被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯;应能手动复位。

- 1.3 火灾报警控制器

- 1.3.1 火灾报警控制器(区域、集中、通用)

- 1.3.1.1 火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等，应符合GB 4717-1993的相关要求。

- 1.3.1.2 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态。

- 1.3.2 消防联动控制设备

- 1.3.2.1 应符合GB 16806-1997的4.2.4,4.2.5,4.2.6要求。

- 1.3.2.2 消防联动控制设备与输人/输出模块间的连线发生断路、短路时，应能在100 s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

- 1.3.2.3 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源状态。

- 1.4 火灾警报装置

- 1.4.1 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。

- 1.4.2 环境噪声大于60 dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15 dB。

- 2、消火栓系统检测方案

- 2.1 消防水池

- 2.1.1 水位及消防用水不被他用的设施应正常.

- 2.1.2 补水设施应正常。

- 2.2 消防水箱

- 2.2.1 水位及消防用水不被他用的设施应正常。

- 2.2.2 消防出水管上的止回阀关闭时应严密。

- 2.3 称压泵、增压泵及气压水罐

- 2.3.1 进出口阀门应常开。

- 2.3.2 启动运行应正常;启泵与停泵压力应符合设定值，压力表显示应正常。

- 2.4 消防水泵

- 2.4.1 消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。

- 2.4.2 进出口阀门应常开，标志牌应正确。

- 2.4.3 压力表、试水阀及防超压装置等均应正常.

- 2.4.4 启动运行应正常，应向消防控制设备反懊水泵状态的信号.

- 2.5 水泵控制柜

- 2.5.1 应有注明所属系统及编号的标志。

- 2.5.2 按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。

- 2.5.3 主泵不能正常投人运行时，应自动切换启动备用泵.

- 2.6 水泵接合器

- 2.6.1 应有注明所属系统和区域的标志牌。

- 2.6.2 控制阀应常开，且启闭灵活;单向阀安装方向应正确，止回阀应严密关闭。2.7消火栓

- 2.7.1 室内消火栓

- 2.7.1.1 消火栓箱应有明显标志。

- 2.7.1.2 消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。

- 2.7.1.3 消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。

- 2.7.2 室外消火栓

- 2.7.2.1 阀门应启闭灵活。

- 2.7.2.2 地下式消火拴应有明显标志，井内应无积水。

- 2.7.3 启泵按钮

- 2.7.3.1 外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具。

- 2.7.3.2 被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示。

- 2.7.3.3 按钮手动复位，确认灯随之复位。

- 2.7.4 系统功能

- 2.7.4.1 室内消火栓

- 2.7.4.1.1 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求，且不应大于。.8 M Pa.

- 2.7.4.1.2 触发启泵按钮时，消防水泵应启动。

- 2.7.4.1.3 消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.5 M Pa.

- 3、自动喷水灭火系统检测方案：

- 3.1 湿式报赞阁组

- 3.1.1 应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

- 3.1.2 控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显;采用信号阀时，反馈信号应正确。

- 3.1.3 报警阀等组件应灵敏可靠;压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

- 3.2 水流指示器

- 3.2.1 应有明显标志。

- 3.2.2 信号阀应全开，并应反馈启闭信号

- 3.2.3 水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。

- 3.3 喷头

- 3.3.1 应符合设计选型。

- 3.3.2 闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。

- 3.3.3 不得有变形和附着物、悬挂物。

- 3.4 末端试水装置

- 阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。

- 3.5 系统功能

- 3.5.1开启末端试水装置后，出水压力不应低于0.0 5M Pa。水流指示器、报警阀、压力开关动作，消防控制设备应显示水流指示器压力开关、报警动阀及消防水泵的反馈信号。报警阀动作后，距水力替铃3m 远处的声压级不应低于70dB，应在开启末端试水装置后5m in内自动启动消防水泵。消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

- 机械排烟系统检测方案：

- 4.1 控制柜

- 手动启停排烟风机功能正常。

- 4.2 排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗手动控制、电动控制功能正常。

- 4.3系统功能

- 4.3.1应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机。排烟口的风速不宜大于10 m/s，排烟量应符合设计要求。

- 4.3.2当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态。

- 5、 应急广播系统检测方案：

- 5.1 扩音机

- 5.1.1 仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活。

- 5.1.2 监听功能正常。

- 5.2 扬声器外观完好，音质清晰。

- 5.3 系统功能

- 5.3.1 应能用话筒播音

- 5.3.2 应在火灾报警后，按设定的控制程序自动启动火灾应急广播。

- 5.3.3 播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60 dB的场所，火灾应急广播应高于背景噪声15 dB.

- 6、 消防专用电话检测方案：

- 6.1 消防专用电话分机应以直通方式呼叫。

- 6.2 消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。

- 6.3 消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设外线电话。

- 6.4 通话音质应清晰。

- 7.气体灭火系统检测方案

- 7.1 瓶组与储罐
7.1.1 查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置。
7.1.2 操作选择阀的手动装置，打开后再复位。
7.1.3 对二氧化碳灭火系统，按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量，设定允许的最大损失量。采用拉力计，向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力，查看检漏装置能否发出报警信号。
7.1.4 对低压二氧化碳储罐，查看制冷装置及温度计。
7.2 喷嘴查看外观。
7.3 气体灭火控制器
7.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
7.3.2 将控制方式设定在手动，然后转换为自动，分别查看控制器的显示。
7.3.3 切断主电源，查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。
7.3.4 在备用直流电源供电状态下，模拟下列故障并查看控制器的显示：
7.3.4.1 火灾探测器断路。
7.3.4.2 启动钢瓶的启动信号线断路。
7.3.4.3 选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。
7.3.5 故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的显示和记录，用万用表测量联动输出信号。
7.3.6 断路状态下，查看继电器输出触点，并用万用表测量触点“C”，与“NC”间、“C”与“NO”间的电压。
7.3.7 全部复位，恢复到正常警戒状态。
7.4 系统功能
7.4.1 查看防护区内的声光报警装置，入口处的安全标志、声光报警装置，以及紧急启、停按钮。
7.4.2 系统设定在自动控制状态，拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后，触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时，测量延时启动时间，查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等的动作情况，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。
7.4.3 先后触发防护区内两个火灾探测器，查看气体灭火控制器的显示。在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。
7.4.4 当进行喷气试验时，应符合GB 50263-1997的5.4.3要求。