项目概况、招标范围、技术要求及标准

1、项目概况：

肿瘤医院浦东院区中央空调水系统化学处理服务项目，包括每月对空调水系统加药处理、采水样外送检测。日常运行服务项目。

2、 特别提醒：

2.1本项目的投标总价限价为人民币 20万元，超过此限价的投标将作废标处理。

2.2、投标内容明细采用材料明细清单方式。

2.3、报价清单必须清楚列出每单件、材料的计量单位、数量、材料、单价等

各项费用（表式由投标人自制）。

2.4、实施本次项目(即货到工地现场并装卸到招标人指定地点所发生的)所有

费用均需包含在投标单价之中。

2.5、本次招标材料单价闭口包干，不因工程量、施工时间、市场价格波动及

政策性调整等因素的变化而调整材料单价。

2.6、中标后，中标方的货物进场后需提供相关备案证。

2.8、中标单位需免费提供本标的中所配置设备的现场安装的技术指导和调试。

2.9、本次招标维保价格有效期为三年；本次投标报价为一年维保费用。每年维保结束根据中标单位服务情况进行评估，符合要求的续签下年合同。

2.10付款方式：

合同签订后支付合同总价的30%，待合同完成后，凭每月水处理维保清单及水处理年度检测报告支付剩余70%费用。

3、招标清单：

| 序号 | 项目 | 主机位置 | 年单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵空调机组系统 水处理 | 动物楼风冷热泵 |  |
| 2 |  | 科研楼风冷热泵 |  |
| 3 |  | 行政楼风冷热泵 |  |
| 4 |  | 住院部风冷热泵 |  |
| 5 | 中央空调系统冷却水的水处理 | 中央空调机房水冷机组 |  |
| 6 | 中央空调系统冷/热水的水处理 | 中央空调机房水冷机组 |  |
| 7 |  | 中央空调机房板式热交换器 |  |
| 8 | 检测费 | 第三方检测费 |  |
| 9 |  | 水质自检费 |  |
| 总计 |  |  |  |

3.1乙方工作范围和职责

3.1.1 方案提供

- 提供预处理方案，包括化学清洗等方案。

- 为需方预计的计划检修提供水系统处理方案。

- 每年一次对各系统水质抽检一次，送至第三方机构进行检测，并提供相应的水质分析报告。

3.2.2 预处理期间服务

- 编制预处理方案

- 按预处理方案要求进行水质分析，监控水质指标。

- 预处理完成后提交预处理工作及效果评价报告。

3.3.乙方提供产品的同时提交每一批次产品的合格证、分析报告，并提供产品说明书、安全技术说明书等相关资料，并根据甲方的需要

3.4系统运行监测

- 监测：采用国标挂片，每月处理一次挂片并记录处理结果。

- 结垢和沉积监测：每月对主要换热设备的温差进行统计和趋势温度进行分析，对换热设备的运行状况作出评价。

3.5每次服务对需方的水处理设备进行性能评估，以确保其运行有效性。

3.6在保证生产稳定运行的前提下，根据现场实际情况，有责任优化和调整配方，确保处理质量。

3.8 如水系统出现异常情况，接到甲方通知后，4小时内保证到达现场，配合甲方查找泄漏点，紧急特殊工况应24小时值守现场直至系统正常。

3.8 乙方负责为甲方提供对甲方确定的重点制定日常跟踪服务（入温度统计等），纳入水处理效果的评价，并建立相应台账。

3.9 对水处理方案、自动控制设施的任何变动，须提前告知甲方并征得甲方的同意。

3.10 除正常检修外，因乙方原因造成水系统无法满足生产需要，必须进行清洗处理的，费用由乙方负担。

3.11 报告制度

- 定期递交书面服务报告，报告内容应包括水质分析、系统现状、药剂消耗量、腐蚀及沉积监测、存在问题、下一步处理建议、泄漏的处理过程及结果等及时递交甲方。

- 提供年度技术服务报告，对水系统一年来在技术和运行方面进行全面总结，并进行经济技术分析，征询相关建议，使处理方案日臻完善。

- 针对现场发生的有特征性的问题，在经过双方共同的分析、研究和采取措施后得以解决的，事后要提供专题性报告总结。

4、技术和质量标准：

按国家同类产品国家标准或同类产品行业标准执行。

上海市地方标准DB31/ T143-94

空调用水及冷却水水质标准

| 项目 | 单位 | 指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 冷却水 | 热媒水 | 冷媒水 | GB-5750 |
|  |  | 7.0—8.5 | 8.0—10.0 | 8.0—10.0 | GB-5750 |
| 总硬度 | mg / L (ppm) | <800 | <200 | <200 | GB-5750 |
| TDS | mg / L (ppm) | <3,000 | <2,500 | <2,500 | GB-5750 |
| 浊度 | 度(NTU) | <50 | <20 | <20 | GB-5750 |
| 总铁 | mg / L (ppm) | <1 | <1 | <1 | GB-5750 |
| 总铜 | mg / L (ppm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | GB-5750 |
| 细菌总数 | 个/ M3 | <1010 | 109 | 109 | GB-5750 |