项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区柴发及二联供维保项目

## 本项目经费：25万

一、项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区柴发及二联供维保项目

二、服务期限：本项目采取一次招标三年沿用、按年度分别签订合同并实施。招标人可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

三、服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）

REN：关于复旦大学附属肿瘤医院（浦东院区）项目设备年度维保

| 序号 | 产品名称 / 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 金额(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度维保（备用1800KW） 东区柴油发电机组 须附清单明细 | 1套 |  |  | 包括不限于一年一度的更换三滤+机油+防冻液+每季度巡检等；含启动蓄电池等。每月试机维保。 |
| 2 | 年度维保（电250KW+热300KW） 东区二联供发电机组 须附清单明细 | 1套 |  |  | 包括不限于一年一度的更换三滤+机油+防冻液+每季度巡检等；含启动蓄电池等。每月试机维保。 |
| 3 | 年度维保（备用600KW） 西区柴油发电机组 须附清单明细 | 1套 |  |  | 包括不限于一年一度的更换三滤+机油+防冻液+每季度巡检等；含启动蓄电池等。每月试机维保。 |
| 4 | 柴油加注 | ***升 |  |  | 代办采购，含加注。按实结算。 |
| 5 | 其它补充 |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |
| 人民币（大写） |  |  |  |  |  |

备注说明：

1、总价包干，包括不限于基本年度维保耗材、人工费、交通费等，包括培训指导、应急抢修、巡检等。

2、提供原厂标准耗材，符合原厂要求的润滑油和防冻液、柴油。

3、付款方式：按肿瘤医院维保合同约定执行。

4、维保合同期内须对设备整体保固。

5、具体维保流程详见后文说明。

发电机组年度维保内容

根据中国国家消防法（第6号2008版）、机关团体企业事业单位消防安全管理规定（第61号）、建筑设计防火规范（GB50016-2006）、柴油发电机组国家标准（GB/T2820-2009）及行业规范ISO8528及BS5000等规范规定：在公共设施有两路进线的前提下再增加自备应急发电机组的，应确保用电安全，保障民生用电；在自备应急发电机组的区域，单独区域设置不超过1m3容量的燃油，并对设备做好日常巡检及维保工作。

发电机组的巡检及维保一般分为：每月开机启动一次，做基本检查；每季度一次系统测试，检查运行状况；每年度一次保养更换三滤等耗材。

在合同期内，维保单位负责机组故障排除或紧急抢修之任务，两小时内响应用户反馈；但确保机组的稳定运行及备用保障，建议做好每月、每季的、每年的巡检，测试，保养。关于用户开机所需柴油由维保单位代办，柴油需求实报实销，费用见下面清单。

包括每年一次的模拟负载测试，维保单位提供假性负载箱租赁及临时电缆提供，测试时负责所有工作的安装、连接、操作，用户只需监督和记录测试结果。

维保单位确保所维保的发电机组及配套系统一直处于最佳状态，随时为应急供电提供保障。

每月基本检查及开机：

1. 整机部份

机组启动控制：       关闭总开关，断开市电，断开充电器；及其他相关用电设备

整机检视：           检查三漏（如有及时修复）,附件安装情况并确认

接头松动表面腐蚀：   检查，紧固，清理

振动： 		    	检测，底架紧固，减震器检查

油机涂装：           清洁、除锈、补漆

2. 发动机部份

冷却系统

水箱散热器：         清洁，检查（液位等），除尘

外冷却系统：         检查防腐DCA65、防冻

风机、水泵：			检查

空气，机油散热器：	清洁，检漏

风机传送皮带：		检查、调整张紧力、更换

内冷却系统：			检查防腐防冻液是否有渗漏	、消除水垢等

润滑系统

润滑机油：				润滑油液位检查，年度检查、更换

润滑油滤器：			检查松紧（包括旁通滤器）、更换

燃油系统

燃油箱：              检查、清洁、排污、放水

燃油滤器：            检查松紧、更换

调速器：              检查，连接紧固连接线，检测

停车电磁阀：          检查，清洁除锈，检测

手动泵：              检查，清洁

配气系统

空气滤器指示器：      检查

空气滤器：            检查、更换

燃烧工况（温度）：     检查

涡轮增压器状态：      检查、清理

启动系统:

启动继电器：          检查

启动马达：            检查，清洁除锈，润滑

电气系统:

充电器：              清洁，电压检查，皮带检查并调整

加热器：              清洁，电压检查，检查并调整

3. 发电机部份

三相输出电缆：        连接检查，除尘清洁

接头松动表面腐蚀：    检查，清洁并补充油脂

三相电压：            检测、调整

三相电流：            检测

发电机联接：          检查

AVR 状态：           检查，调整

发电机绕组，励磁机：    检查，测量

压敏电阻，旋转整流管：  检查，测量

4. 控制部份

蓄电池：                电解液液位，电量，检测、补加调整或更换

电池电缆：		  		   接头松紧检查，除锈，清洁

频率：                  检测，调校

油压、水温表：          检测

故障告警：              (高水温、低油压、超速等)检测及模拟故障报警

紧急停车：              检测

控制柜：                检查、接头紧固，除尘

电气配线：              检查，紧固

5. 开车试机

开机：空载运转不超过10分钟，如有负载可适当延长运行时间(根据实际要求)。

6. 中标人对施工安全，包括但不限于物品、设备、人身安全负全部责任。

A：巡检表

发电机组现场巡检单

| 客户名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户电话： |  |  |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  |  |  | 控制器型号： |  |  |  |  |  |
| 机组型号： |  |  |  |  |  | 引擎型号： |  |  |  |  |  |  | 电球型号： |  |  |  |  |  |
| 机组编号： |  |  |  |  |  | 引擎编号： |  |  |  |  |  |  | 电球编号： |  |  |  |  |  |
| 现场巡检须对以下条目逐一确认，在□”√”表示检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、机组是否漏油？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09、机组震动是否合理？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、水箱是否漏水？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10、电源切换是否正常？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、启动是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11、排烟烟色是否正常？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、转速是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12、水套加热是否正常？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、电压是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13、柴油油位是否正常？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、频率是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14、电缆接头是否松动？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、油压是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15、机房环境是否满足？□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、水温是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检查，以上项目是否正常？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温 | ℃ |  | 油压 |  | kPa |  | 转速 |  |  | rpm | 电压 |  |  | A |  |  | B | C |
| 备注： 详细数据参考原厂出厂测试报告。 巡检工程师： 用户工程师： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到达及时性 |  |  |  | □非常及时 |  |  |  |  | □一般准时 |  |  | □不准时 |  |  |  | 说明： |  |  |
| 服务态度 |  |  |  | □非常积极 |  |  |  |  | □一般配合 |  |  | □不配合 |  |  |  | 说明： |  |  |
| 技术水平 |  |  |  | □非常精湛 |  |  |  |  | □一般熟悉 |  |  | □不专业 |  |  |  | 说明： |  |  |
| 经检查，有以下内容需整改及注意： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B：年度发电机组加载测试

发电机组年度加载测试记录

表码：HY/QC-001                                                                                 NO.：Test-ZLYY-01

| 发电机组型号 |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |  | 发电机型号 |  |  |  |  | 最终用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组编号 |  |  |  |  | 发动机编号 |  |  |  |  | 发电机编号 |  |  |  |  | 肿瘤医院 |  |
| 常载功率 |  |  |  | 视在功率 |  |  |  | 测试环境温度 |  | ℃ |  | 测试环境湿度 |  | % |  | 干球 |
| 常温启动性能 |  | (3次) |  | 绝缘电阻(500V) |  | 绝缘介电强度 兆欧 |  | 试验电压 |  | 泄漏电流 |  | 空载电压整定范围 |  |  | 现场测试 |  |
| 成功 |  | 连续 |  | 摇表 |  |  |  | V |  | mA |  | V--- V |  |  | 仪表测试数据 |  |
| 加载测试 |  |  |  |  | 发电机 |  |  |  |  |  | 电源数据 |  |  |  | 发动机 |  |
|  |  |  |  |  | 电压/电流测试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水温度 | 润滑油压力 |
| 项目 | 测试时间 |  | 负载 |  | Uab | Ubc | Uac | Ia | Ib | Ic | KVA | KW | PF | HZ | ℃ | PSI |
|  | 采点时间 | 分钟数 | KW | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳态电压偏差 |  |  | % |  | 电压降 |  | % |  | 频率降 |  |  | % |  | 频率波动率 |  | % |
| 保护试验 |  |  | 低油压报警停机 |  | 高水温报警停机 |  | 自启动测试 |  |  |  |  | □成功 □失败 |  |  |  |  |
|  |  |  | □成功 | □失败 | □成功 | □失败 | 自停车测试 |  |  |  |  | □成功 □失败 |  |  |  |  |
| 测试结论: □正常 □不正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验日期：                   测试员：               用户确认：

C：维保检查时间表

| 区分 | 保养检查项目 |  | 保 养 作 业 时 间 间 隔 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每10 小时或 每日 | 每50 小时 或每月 | 每250 小时 或每年 | 每500 小时或 每2年 | 每1000 小时或 每3年 | 每2000 小时或 每5年 |  |
| 引 擎 | 气门间隙 | 检 查 |  |  |  | ★ | ○ |  | ☉ |
|  | 螺栓螺帽 | 锁 紧 |  | ★ |  |  | ○ |  | ☉ |
|  | 外观检视 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 润 滑 系 统 | 油 底 鼓 | 检查机油量 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查机油杂质 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换机油 |  | ★ | ● |  |  |  | ☉ |
|  | 机油 过滤器 | 更换 |  | ★ | ● |  |  |  |  |
|  | 机油旁通 过滤器 | 更换 |  |  | ● |  |  |  | ☉ |
| 燃 油 系 统 | 燃油箱 | 检查燃 油量 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 将水排放 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 燃油滤清 器 | 将水排放 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 更 换 |  |  | ● |  |  |  | ☉ |
|  | 喷油嘴 | 检查与 调整 |  | ○ |  |  | ○ |  | ☉ |
|  | 喷射正时 | 检查与 调整 |  |  |  |  | ○ |  | ☉ |
| 冷 却 系 统 | 冷 却 水 | 检查冷却水位 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更 换 | 每年更换冷却水1次，并添加防腐剂。若能预期冬季会有极低温出现，应在秋天既加入防冻剂。在冬季过后立即更换冷却水，并以软水重新加满。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风扇叶片 | 清 洁 |  |  | ○ |  |  |  | ☉ |

接上表

| 区分 | 保养检查项目 |  |  | 保 养 作 业 时 间 间 隔 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每10 小时或 每日 | 每50 小时 或每月 | 每250 小时 或每年 | 每500 小时或 每2年 | 每1000 小时或 每3年 | 每2000 小时或 每5年 |  |
| 冷 却 器 系 统 | 风扇皮带盘 |  | 检 查 |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 热交换器 |  | 清 洗 |  |  |  |  |  | ○ | ☉ |
|  | 锌棒 |  | 更 换 |  |  |  | ● |  |  | ☉ |
| 进 排 器 系 统 | 空气滤清器 （纸式） |  | 检查显示器 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查空气芯子 |  |  | ○ |  |  |  | ☉ |
|  |  |  | 更换空气芯子 |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | 空气滤清器（油式） |  | 清 洁 |  |  | ○ |  |  |  | ☉ |
|  | 排气管 |  | 将水泄放 |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 空气冷却器 |  | 清 洁 |  |  |  |  |  | ○ | ☉ |
|  | 滑轮增压器 |  | 检 查 |  |  |  |  |  | ○ | ☉ |
| 启 动 系 统 | 电动启动 | 电瓶 | 检查电解液 面及比重 | ○ |  |  |  |  |  | 检查比重 |
|  |  | 交流发电机 | 检 查 |  |  |  |  |  | ○ | ☉ |
|  |  | 启动器 | 检 查 |  |  |  |  |  | ○ | ☉ |
|  |  | 加油量 | 检查机油量 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 空 气 空 滤 气 清 启 器 动 |  | 将水泄放 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁芯子 |  |  |  | ○ |  |  | ☉ |
|  | 空 气 空 滤 气 清 启 器 动 |  | 将水泄放 |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁芯子 |  |  |  | ○ |  |  | ☉ |
|  | 空 气 储 槽 |  | 检查空气压力 | ○ |  |  |  |  |  | 启动前 |
|  |  |  | 检查安全间 |  |  | ○ |  |  |  | ☉ |

接上表

| 区 分 | 保养检查项目 |  | 保 养 作 业 时 间 间 隔 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每10小时 或每日 | 每50小时 或每月 | 每250小时 或每年 | 每500小时 或每2年 | 每1000小时 或每3年 | 每2000小时 或每5年 |  |
| 保 护 装 置 | 水温 95±2ºC |  |  |  |  |  | ○ |  | ☉备用引擎应每年检查 |
|  | 机油压力 4.5±2.5Kgf/cm2(64.5±35.8psi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过速度 （112-115%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 减震器 | 检 查 |  |  |  |  |  | ○ | 检查橡皮有无破裂 |
|  |  | 更 换 |  |  |  |  |  | ○ | 每8000 小时 |
|  | 连接盘 （橡皮垫圈） | 检 查 |  |  |  |  |  |  | ☉破裂或不良 |
|  | 管系上的阀门 | 检 查 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 速度控制杆 | 检 查 | ○ |  |  |  |  |  |  |

○检查、清洁、清洗、调整。 ●更换。 ☉必要时与上司联系 ★新引擎于最初的50小时运转之后需实行的项目。

保 养 说 明

- 按照运转时数或保养日期进行保养-视何者先到。    4.按照原本需求实行预先设定之多

- 保养作业表系针对引擎及其配件进行。              项间隔检修项目

- 保养间隔乃针对平均作业状况需求而定，若有。      例如：250小时或一年的保养，

必要，亦可提前进行保养作业（保养间隔可依        应同时实施列于“10小时或

实际状况制订）。                                 每日”以及“50小时或每月”

的保养项目。

紧急备用的引擎应做最完整的检查，并随时保持在最佳状态，因为它必须在紧急的条件下运转  ，并且随时可投入负载，因此必须定期做的试运转特性测试如下。

周期性试运转测试

| 试 运 转 | 每月两次无负载试运转 5～10分钟。 | 检查下列项目： 启动是否困难 机油压力 排气颜色 不正常的震动 |
| --- | --- | --- |
|  | 每季一次负载试运转60分钟。（负载至少35%） |  |