项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区电力监测系统维护服务项目

本项目经费：15万

一、项目名称：电力监测系统维护服务项目

二、服务期限：本项目采取一次招标三年沿用、按年度分别签订合同并实施。招标人可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

三、服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市康新公路4333号）

四、项目概况及服务内容：

1.项目概况

复旦大学附属肿瘤医院医学中心工程（桩基工程除外）弱电工程项目建设于上海市浦东新区周浦镇“上海国际医学园区”内；位于“上海质子重离子医院”以南、望春花路以北、佛手路以东、康新公路以西。基地被水系（七灶港）和红曲路分为东、西两个地块。

东侧地块为编号A1-03-09地块（简称东区），用地面积26495平方米。

西侧地块为编号A1-06-02地块（简称西区），用地面积为27597平方米。

东区基地内新建医疗综合楼(特需病房床位数：803床）,地下车库及附属配套设施及人防工程。西区基地内新建行政保障楼，科研楼，动物实验楼,地下车库及附属配套设施及人防工程。医院供配电系统尤为重要，为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室等电气设备进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常，能够及时检测报警，有关人员采取必要的措施，避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力，功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间，方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改，建立电能多级计量体系提供用能分析依据。

2.服务内容

本次电力监测系统维护服务项目内容包括：

- 对复旦大学附属肿瘤医院工作人员进行系统运行、维护和维修的技术指导；

- 对复旦大学附属肿瘤医院工作人员及复旦大学附属肿瘤医院相关管理电力监测系统人员进行实际应用进行培训；

- 对变配电系统一次单线图显示的中、低压配电网络的接线情况进行核对；

- 保障主画面直观显示各回路的运行状态，并具有回路带电、非带电及故障着色的功能，在运行状态或功能异常时，及时对系统检修；

- 提供实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面，通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况；

- 针对复旦大学附属肿瘤医院工作人员在电力监测新的需求提供技术咨询和解决方案；

- 对维保范围内电力监测系统的优化运行提供解决方案并指导实施；

- 处理和解决维保范围内配电间电力监测系统运行中存在的故障和问题；

- 协助处理由于违反操作规程而引起的设备运行事故；

- 处理由于突发事件导致系统运行出现的问题；

- 针对复旦大学附属肿瘤医院电力监测系统维保范围内的系统进行定期检测。

3、电力监测系统技术参数

3.1为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对配电现场的配电室等电气设备进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常，能够及时检测报警，有关人员采取必要的措施，避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力，功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间，方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改，建立电能多级计量体系提供用能分析依据。电力监测系统具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。电力监测系统的设备应满足本技术条件，但不仅于此，其技术性能同时满足对配电房数据监控的要求。

3.2 本院电力监测采用全新的通讯协议、供电方式和拓扑结构，加上在线程序升级、在线编号等功能的实现。标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络的接线情况；庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能；分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可直观显示各回路的运行状态，并具有回路带电、非带电及故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。

3.3 智能电力监控系统软件可对不同级别的用户赋予不同权限，从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。如对某重要回路的合/分闸操作，需操作员级用户输入操作口令外，还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作。智能电力监控系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面，通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势，方便工程人员对监测的配电网络进行质量分析。

3.4 系统主要设备产品参数

3.4.通讯管理主机 FCC-VM-208S

- 可以组成RS485总线的半双工总线结构；

- 通讯管理机最终的目标是实现远动表格的输出，通过对远动表的输出，可以实现不同厂家之间通讯机的互相通讯。

- 带信息软件模块，通过一览表显示电力各回路状态。

- 带信息采集软件模块，支持床头信息扩展采集与监控。

- 带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询。

带设备维护报修软件模块，支持对设备的集中远程监控。

3.4.2电力监测管理主机FCC-T-104

- 全汉化的组态工具软件,方便调试人员进行通信管理机的组态。

- 变电所、调度站，通讯管理机通过控制平台控制下行的RTU设备。

- 实现多种国际、国内部颁通信规约及其它设备生产厂家提供的内部通信规约。

- DL/T 643-1997 传输规约 101 基本远动任务的配套标准规约。

- 监视通讯报文，查看、修改系统遥信、遥测、电度等数据库的操作功能。

3.5 投标单位应根据附件中的《电力监测系统设备清单》内容进行运维服务评估及报价，此清单报价作为供应商运维内容报价依据。

附件：本次维保涉及的主要设备清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力监测 |  |  |  |
| 1 | 通讯管理主机 | 台 | 2 | FCC-VM-208S |
| 2 | 监测管理主机 | 台 | 2 | FCC-T-104 |
| 3 | 数据传输器 | 台 | 25 | VM-UC50 |
| 4 | 电容式电测仪表 | 个 | 2 | RS485 |
| 5 | 数据交换机 | 个 | 1 | S1160 |
| 6 | 电表传感器 | 个 | 48 | TLE5001 |

4、总体要求：

4.1 本次招标确定的运营保障服务供应商须承担以上工作界面和服务范围内电力监测系统期维护工作，不包系统升级、相关软件的二次开发等工作。

4.2 各投标单位应在以上总体要求基础上，结合自身对各系统的理解和经验积累，针对各系统的介绍和保障要求，细化服务的具体内容，提出可量化、可考核的具体指标，以及为完成这些工作配套的组织保障体系和质量保证体系。同时，投标单位必须无条件至少对以下事项做出承诺：

4.3.1 服务响应时间

(1) 服务提供商须随时保持通讯设备畅通，全天候24小时电话技术响应；

(2) 在业主提出故障维修任务后，运维商应就相关要求4小时内完成维修工作；

(3) 涉及到需要更换设备或者耗材的报修，24小时内处理完毕，拖延一次罚款800元；

4.3.2 工作沟通和文档管理

服务运营商必须每季度向业主提交一次运维工作报告，报告包括但不限于巡检出诊记录、报修记录、主要设备和系统运行情况以及数据分析、重大安全隐患提示及整改记录等，缺交一次罚款1000元人民币；

4.3.3 人员保障

(1) 服务提供商需根据投标文件的承诺和业主的要求派驻现场工程师，业主认为不合格必须无条件更换，业主要求临时增加人选的，服务提供商必须无条件响应；

4.3.4 重大安全或者责任事故处罚

(1) 因服务提供商单方面的原因，给业主造成重大安全或者责任事故的，视情节轻重给予1000元到10000元人民币不等的处罚，直到解除服务合约，给业主造成重大经济损失和不良社会影响的，业主将追求服务提供商法律责任，要求服务提供商赔偿相关损失。

4.4 各投标单位应充分考虑本项目的重要性，以及肿瘤医院电力监测系统安全运营保障系统的难度和风险，有针对性地提出相应的保障措施。

5、系统介绍和保障要求：

电力监测系统，主要应用于医院电力场所，对各变电所的设备状况与运行环境进行远程监控与管理。

本项目电力监测系统主要涉及东西区两个电力机房区域，实时、准确地掌握配电房的运行情况，提高配电的运维管理水平。

6、运营保障方案编制说明

6.1 投标单位应根据本招标文件提出的要求，以及自身的经验，结合自身对本项目和各系统的理解，阐述整体工作思路以及针对各系统的日常运营维护的详细工作计划，工作计划应明确、具体，可量化、可考核。提供详细的报价明细表，并组成运维费用总价；

6.2 基于以上工作思路，投标单位应提供详细的组织保障计划，包括常驻现场人员配备计划，远程服务人员安排，以及应急状态人员储备预案；

6.3 投标单位应提供详细的质量保证体系和计划；

6.4 投标单位应详细提供用于本项目运营保障的各种测试工具以及其他相关器具的详细清单；

6.5 投标单位应根据项目清单产品型号对维修所更换设备进行单价填报，详见下表；

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 规格及型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯管理主机 | 台 | 1 | FCC-VM-208S |  |  |
| 2 | 监测管理主机 | 台 | 1 | FCC-T-104 |  |  |
| 3 | 数据传输器 | 台 | 1 | VM-UC50 |  |  |
| 4 | 电容式电测仪表 | 个 | 1 | RS485 |  |  |
| 5 | 数据交换机 | 个 | 1 | S1160 |  |  |
| 6 | 电表传感器 | 个 | 1 | TLE5001 |  |  |

按实际维修情况，按实结算。

7、中标人对施工安全，包括但不限于物品、设备、人身安全负全部责任。