## 系统功能需求

## （一）设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网用户信息装置 | 满足GB16806－2006《消防联动控制系统》3C标准； 具有火灾报警信息的接收与传输功能； 具有监管报警信息的接收和传输功能； 具有故障报警信息的接收和传输功能； 具有屏蔽报警信息的接受和传输功能； 具有手动报警功能； 具有本机故障报警功能； 具有自检功能； 电源性能试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.8条性能要求； 绝缘电阻试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.13条性能要求； 电气强度试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.15条性能要求； 射频场感应的传导骚扰抗干扰度试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.17条性能要求； 静电放电抗扰度试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.18条性能要求； 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.19条性能要求； 浪涌抗扰度试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.20条性能要求； 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.22条性能要求； 低温试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.23条性能要求； 恒定湿热试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.24条性能要求； 振动试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.26条性能要求； 冲击试验应满足GB16806－2006《消防联动控制系统》中第5.29条性能要求； |
| 2 | 水系统信息装置 | 实时获取消防水泵的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号； 须依据GB17799.4-2012标准条款通过传导发射试验测试； 须依据GB17799.4-2012标准条款通过辐射发射试验测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过静电放电抗扰度测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过射频电磁场辐射抗扰度测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过电快速瞬变脉冲群抗扰度测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过浪涌（冲击）抗扰度测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过射频场感应的传导骚扰抗扰度测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过工频磁场抗扰度测试； 须依据GB17799.2-2003标准条款通过电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度测试； 须依据GB/T42082008标准条款通过外壳防护等级（IP4X）测试 |
| 3 | 有线压力传感器 | 具有相关的行业检测报告，校准证书或检定证书。 符合JJG875-2005《数字压力计》检定规程的要求； |
| 4 | 无线压力传感器 | 具有相关的行业检测报告，校准证书或检定证书。 符合JJG875-2005《数字压力计》检定规程的要求； |
| 5 | 水位传感器 | 四位LCD 液晶显示 远程参数修改，上发频率，采集频率，报警点用户可设 低功耗设计,3.6V 锂电池供电 采用GPRS 2G 网络，信号稳定，覆盖面广 |
| 6 | 组合式火灾探测器 | 超限及故障声光报警功能； 支持断路器脱扣功能； 全智能化系统参数设定，方便简单； 报警故障状态识别，故障点准确定位； 支持试验、复位、自检； 配电箱内导轨式安装或配电箱面板嵌入式安装； RS485通讯总线/CAN通信总线（需选配） 支持过压、过流、欠压、谐波超标、漏电、温度、联动报警 |
| 7 | 风系统信息装置 | 耐腐蚀性：成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进行耐腐蚀性验证。 热稳定性：将结构部件置于高温箱中，壳体没有可见的裂缝或无新裂缝，其材料不应变为粘性或油脂性。 绝缘材料耐燃性能：用于安装载流部件的部件、嵌入墙内的部件以及不用安装载流部件的所有其他部件，包括接地端子和嵌入阻燃的墙内部件在移开灼热丝之后30S内熄灭，包装绢纸没有起燃。 对机械碰撞的防护：防止外部机械碰撞防护等级（IK05）验证壳体应像正常使用一样固定在刚性支撑体上。 机械强度：所有的外壳或隔板包括门的闭锁装置，应具有足够的进行强度以承受正常使用范围和短路条件下所遇到的应力。 防止触及带电部分以及外来固体和水的进入：防止直径不小于1.0mm的固体异物，防止当外壳在15°范围内倾斜时垂直方向滴水。 电击防护：所有的外露可导电部分应连接在一起，并连接至电源保护导体上，或通过接地导体与接地装置连接，这种连接可以用金属螺钉、焊接或用其他导体连接来实现，或通过一个独立的保护导体实现。 |

## （二）消防物联网平台建设

搭建城市物联网消防远程监控平台，通过现场安装的消防物联网硬件终端设备，实时采集建筑物内消防设施的运行信息，对于消防盲区部位进行实时监测管理，通过有线或无线通信方式传送到城市物联网消防远程监控平台监控中心，中心对所监测的各个部位的数据进行实时监控，及时发现系统发生故障或报警的原因，并将设备维护信息纳入大数据管理，实现建筑物全面的物联网大数据管理。实现整个建筑群的智能化管理，无纸化办公、火警预警、分级报警处理、风险评估及维保管理等，落实社会单位的消防安全主体责任，提升消防安全管理水平。

软件平台功能要求

消防物联网系统平台

消防物联网系统平台应包括电脑web端和手机APP端，且手机APP端支持Android和ios系统用户使用。

消防物联网系统平台应具备独立账号，可根据用户类型设置用户权限。

系统具有兼容性，现场消防报警主机升级后可正常使用。可接入市场主流品牌火灾报警控制器。软件平台预留第三方通讯接口，可兼容其他品牌用户信息传输装置。

系统平台须为开放式接口，免费通讯协议。在以后扩容建设中，任何中标人可无条件接入招标人要求接入的系统管理平台中。

所建设备应符合上海市《消防设施物联网系统技术规范》的要求，并预留接口能与上海市智慧消防系统平台无缝连接。

消防数据综合监管平台功能

登录平台：在IE 浏览器中输入网址进入登录页面，可选择联网用户，填写账号名，密码进行登录。

▲监控台：查看当前联网单位的团队信息以及今日团队的情况、建筑信息、今日火警统计数据、今日故障统计数据、隐患异常统计数据、消防设施实时运行状态信息、可查看添加楼层平面图信息。

监控台火警、故障弹窗：发生火警或故障时，自动跳出火警或故障的弹窗，展示建筑物名称、上报时间、报警（故障）点位、负责人姓名与电话、处理按钮等信息。

监管中心：平台提供建筑集群的展示管理，集中展示各个建筑物的消防情况。

▲设置：可自定义设置预警接收方式功能，根据设置的接收方式实现上报时对应的自动通知功能，并提供24小时人工客服预警服务。

应急预案：平台具有应急预案功能，实现火灾逃生日常演练，提升火灾应对能力。

火警总览与详情：平台可提供所有建筑物上报的火警的总体概览以及详细情况。

故障总览与详情：平台可提供所有建筑物上报的故障的总体概览以及详细情况。

隐患总览：平台可提供所有建筑物上报的隐患的总体概览以及详细情况。

▲消防系统实时监测：系统实时监控消防水系统、风系统的实时状态，一旦异常立即报警。消防设施的实时数据、历史信息、统计数据均可在平台查看。

▲建筑管理：以GIS地图标识建筑物的定位展示、对建筑物信息展示以及信息详情页面的演示。可对建筑物基本信息、相关人员、以及楼层点位进行管理。可展现建筑物楼层平面图和建筑物3D模型；查看建筑物风险保障服务状态及对应保额、问题解答等详细信息。

▲应急预案：平台中具有应急预案设置、修改功能，可进行应急预案的演练和执行，平台自动出具应急预案演练报告判断演练的优良等级协助对应急预案的调整。

消防物联网APP端功能

智能手机安装消防物联网APP进行登录后应能够接收消防物联网的各类信息，包括实时警情信息、运行状态信息、维保信息等，并对这些信息进行分类处理、实时监控、维护管理等。为不同级别用户提供所需的数据，能够便捷的为各类用户提供基于移动终端的数据支持与技术保障。

火警：手机APP中应能实时接收查看到火警上报的详细具体位置。根据消防物联网平台Web端设置的通知方式用户接收相关信息；操作人员应能直接在APP中进行火警信息的处理。

故障：手机APP中应能实时接收查看到故障上报的具体详情，对上报的故障进行一键报修。

消防设施监测：手机APP中应能实时接收展示消防水泵和防排烟风机柜的手/自动状态、故障异常状态、电源、启停信号，当设备起泵/开启时平台应具有实时发送APP推送、短信、人工客服来电预警通知相关人员的功能。消防水箱液位值以及水系统压力值应能实时查看，一旦异常自动告警。

▲巡检：可根据时间、设备种类、工作内容等情况，制定、派发、监控各消防巡检任务并及时归档。

▲维保：建设维保模块，包括：操作人员、时间、维保地址、维保用时、维保人员、维保描述、服务概况等信息的展现。

▲智能维保：实现对消防维保情况全流程管理，包括不同时间维度下的维保计划、维保计划完成情况、近期维保情况、月度维保次数、累计维保用时；维保计划根据现场消防设施情况分项统计完成情况；功能性检查项目对应现场消防设施点位按照“已完成”和“未完成”进行统计。

▲体检：实时对建筑物进行智能体检，快速体检出不合格、违规项，并对建筑物进行评分排名，平台自动并实时出具建筑物隐患分析报告。所有历史记录可实时查看。

▲月报：建设消防月度报表模块，实现所有数据集中查看。

▲知识库：实时了解消防最新法律法规动态信息，相关消防法规随时可查，提供日常消防知识学习库，提升从业人员消防专业知识水平。

▲风险保障：可通过手机APP查看建筑物风险保障服务状态及对应保额、问题解答等详细信息。

6、运行环境要求。

- 其他配置要求

短信及语音电话平台要求如下：

- 支持自定义短信模板

- 短信内容支持链接

- 支持语音电话自定义模板