复旦大学附属肿瘤医院厦门医院

智能化系统综合布线跳线

技

术

文

件

2023年10月

目录

第1章 项目总体概述	3

1.1 项目概况	3

1.2 设计依据	3

第2章 项目建设内容	6

2.1 智能化系统综合布线跳线	6

# 项目总体概述

## 项目概况

项目名称：复旦大学附属肿瘤医院厦门医院智能化系统综合布线跳线

建设地点：厦门市海沧区东孚西路99号。

项目概况及建设规模：项目总用地面积为101700.89m²，总建筑面积为307960m²，计容面积162000 m²，容积率1.593。总占地面积48613.02m²，建筑密度47.80%。绿化面积39561.64m²，绿化率38.9%。总床位数1000床，日门诊量5000人次，总机动车停车位3248个，非机动车位296个，建筑高度3.6~63m。

该项目将建设成为一座具有“小综合、大专科、精品、特色和产学研一体化”标准的三级甲等综合医院，编制床位数1000张。

项目主要由门诊楼、医技楼、病房楼、值班宿舍楼、教学、科研及办公楼、报告厅等组成。

## 设计依据

### 医院相关设计规范

- 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002

- 《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

- 《医院安全技术防范系统要求》GB/T31458-2015

- 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》

- 《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》

- 《医院信息系统基本功能规范》

### 智能化系统设计规范

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

- 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-2011

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

- 《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006

- 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

- 《电子巡查系统技术要求》GA/T644-2006

- 《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》GB/T14197-2012

- 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

- 《厅堂、体育场馆扩声系统规划规范》GBT28049-2011

- 《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

- 《会议电视会场系统工程规划规范》GB50635-2010

- 《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

- 《数据中心设计规范》GB50174-2017

### 网络系统设计规范

- 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

- 《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-2002

- 《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007

- 以太网标准、快速以太网标准、千兆以太网、万兆以太网标准(IEEE802.3/802.3u/802.3ab、802.3z/802.ae、802.ak、802.an)

- ITIL 标准及ISO/IEC20000 认证

- IEEE SNMPv1/V2/V3、RMON、MIB 等标准

### 通用设计规范

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

- 《低压配电设计规范》 GB50054-2011

- 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006

- 《建筑制图标准》GB/T50104-2010

- 《总图制图标准》GB/T50103-2010

- 《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010

- 国家和厦门地区相关的现行标准和法规

### 项目建设要求

- 医院项目相关建设要求

以上如有新规范标准，以最新规范标准为准。

# 项目建设内容

## 智能化系统综合布线跳线

本项目为医院所有智能化系统所需综合布线跳线，包含但不限于中心机房系统工程（信息机房、容灾机房、消控机房）、上部智能化工程（门诊楼、医技楼、病房楼、科研办公楼、宿舍楼和报告厅）的综合布线跳线部分（不含管线预埋部分）。

### 综合布线系统内容及方案

根据最新《数据中心设计规范》GB 50174-2017 要求，承担数据业务的主干和平子系统应采用OM3/OM4 多模光缆、单模光缆或6类及以上对绞电缆，传输介质各组成部分的等级应保持一致，并应采用冗余配置。

因此，本院综合布线采用六类屏蔽铜缆 + OM4 预端接光纤进行设计，综合布线系统以光缆与六类屏蔽铜缆系统混合的方式进行布置，并采用分布式、模块化的布线方式(系统采用铜缆六类屏蔽+OM4 预端接光纤的解决方案)；铜缆六类屏蔽具有更好的抗干扰能力，避免数据通过布线对外泄露；机房内所有的光纤均采用预端接光缆，即插即用，可满足40G 或者100G 并行传输，比普通的光缆更节约线槽空间，是目前数据中心光纤最主流的方案。所有六类布线系统（线缆、模块、配线架、跳线、面板）和光纤设备（光缆、预制光纤、光纤配线架、 光纤跳线、尾纤）及相关接插件必须同一品牌，同时铜缆和光缆必须符合国家成束电线电缆火焰垂直蔓延试验B类燃烧性能要求。

### 主要设备技术参数要求

- 24口光纤配线架

1) 结构要求：19″机架式安装，抽屉式结构

2) 配置要求：含24 芯光缆的 LC 耦合器、尾纤、熔纤盘

3) 可容纳多达48芯尾的熔接

- 24 口六类屏蔽配线架

1) 配线架接口：24 口金属配线架，RJ45/屏蔽型，每个端口自带防护门，

2) 安装方式：19 英寸机柜式安装

3) 性能要求：满足YD/T 926.3-2009标准的检测；

3、六类屏蔽跳线，2米

1) 规格：CAT6 屏蔽 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线

2) 长度要求：2 米，两端接头采用全模制的RJ45 接头，确保线对的完整性

3) 耐用性要求：材料采用镀金层50um，可拔插750次以上；

4、六类非屏蔽跳线，2 米

1) 规格要求：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45 信息软跳线

2) 长度要求：2 米，两端接头采用全模制的RJ45 接头，确保线对的完整性

3) 耐用性要求：材料采用镀金层50um，可拔插750次以上；

5、六类屏蔽双绞线

1) 铜缆必须采用带内部十字隔离骨架支撑结构的4对屏蔽双绞线；

2) 带宽：≥ 250MHz；线规：23AWG；

- 外护套要求：采用LSZH外护套，符合燃烧烟密度要求和成束电线电缆火焰垂直蔓延试验B类燃烧性能要求。

6、高密度288芯光纤配线架

1) 直接安装于19英寸标准机架或机柜，金属材质

2) 3U高度，端口容量可实现288芯

3）可安装12个MTP-LC预端接模块或耦合器板

7、高密度96芯光纤配线架

1) 直接安装于19英寸标准机架或机柜，金属材质

2) 1U高度，端口容量可实现96芯

3）可安装4个MTP-LC预端接模块或耦合器板

8、光纤预端接模块

（1）将主干光缆上端接的MTP连接器转换成LC双工连接器

（2）规格为24芯，光缆类型为多模OM4

（3）即插即用设计，无需现场端接

9、光纤跳线

1）产品规格：单模 9/125um双芯光纤跳线， LC双工接头类型

2）标准要求：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准

3）衰减要求： 插入损耗≤0.35dB，插回波损耗>40dB

4）性能符合YD/ T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》

5）工作温度范围：-20至60度

6）长度：3米

10、24 芯MTP-MTP 多模万兆预制光缆

1）光纤芯数：24芯，LZSH外护套

2）规格：MTP-MTP，OM4
3）光缆采用抗微弯设计，大大降低由于弯曲问题造成的系统运行中断和退化

4）主干光缆链路符合GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》的性能测试，测试产品包含光缆、预制光缆、光纤配线架、光纤预端接模块、光纤跳线、尾纤等产品。

5）长度可根据现场需求定制

### 设备清单一览表

| 工程名称：中心机房系统工程_信息机房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 光纤配线架 (288口) | 架 | 6 |
| 2 | 光纤配线架(144口) | 架 | 2 |
| 3 | 光纤配线架(48口) | 架 | 12 |
| 4 | 24芯多模万兆预端接模块 | 芯 | 40 |
| 5 | 24芯单模万兆预端接模块 | 芯 | 32 |
| 6 | 多模光纤跳线 3M | 条 | 300 |
| 7 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 144 |
| 8 | 24芯多模万兆预端接光缆（6米） | 条 | 18 |
| 9 | 24芯多模万兆预端接光缆（8米） | 条 | 4 |
| 10 | 24芯多模万兆预端接光缆（12米） | 条 | 6 |
| 11 | 24芯多模万兆预端接光缆（15米） | 条 | 2 |
| 12 | 24芯单模万兆预端接光缆（24米） | 条 | 8 |
| 13 | 24芯单模万兆预端接光缆（27米） | 条 | 8 |
| 14 | 六类屏蔽配线架 (24口) | 架 | 16 |
| 15 | 六类屏蔽跳线 2M | 条 | 200 |
| 16 | 六类4对屏蔽双绞线 桥架内布放 | 米 | 2440 |
| 工程名称：中心机房系统工程_消控机房 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 一 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 1097 |
| 二 |  |  |  |
| 1 | HDMI信号成品专用线 10M | 台 | 24 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 2513 |
| 三 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 1209 |
| 四 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 150 |
| 五 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 469 |
| 六 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 60 |
| 七 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 200 |
| 八 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 75 |
| 九 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 1758 |
| 十 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 145 |

上部智能化工程

| 工程名称：上部智能化工程_门诊楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 一 |  |  |  |
| 1 | 六类屏蔽跳线 2M | 条 | 557 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 2790 |
| 3 | 屏蔽电话跳线 2M | 条 | 46 |
| 4 | 电话跳线 2M | 条 | 230 |
| 5 | RJ45-110跳线 2M | 条 | 276 |
| 6 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 249 |
| 工程名称：上部智能化工程_医技楼 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 六类屏蔽跳线 2M | 条 | 356 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 4359 |
| 3 | 屏蔽电话跳线 2M | 条 | 38 |
| 4 | 电话跳线 2M | 条 | 320 |
| 5 | RJ45-110跳线 2M | 条 | 358 |
| 6 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 280 |
| 工程名称：上部智能化工程_病房楼 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 六类屏蔽跳线 2M | 条 | 17 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 7765 |
| 3 | 屏蔽电话跳线 2M | 条 | 1 |
| 4 | 电话跳线 2M | 条 | 342 |
| 5 | RJ45-110跳线 2M | 条 | 343 |
| 6 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 536 |
| 工程名称：上部智能化工程_教学、科研及办公综合楼 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 2348 |
| 2 | 电话跳线 2M | 条 | 439 |
| 3 | RJ45-110跳线 2M | 条 | 439 |
| 4 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 158 |
| 工程名称：上部智能化工程_宿舍楼 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 344 |
| 2 | 电话跳线 2M | 条 | 105 |
| 3 | RJ45-110跳线 2M | 条 | 105 |
| 4 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 56 |
| 工程名称：上部智能化工程_报告厅 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 六类非屏蔽跳线 2M | 条 | 178 |
| 2 | 电话跳线 2M | 条 | 8 |
| 3 | RJ45-110跳线 2M | 条 | 8 |
| 4 | 单模光纤跳线 2M | 条 | 13 |

### 综合布线系统施工内容及要求

1. 综合布线各区域要求

主配线区：本机房的主配线区设置于配线间，主要汇聚信息机房内各布线列头柜的光纤；在主配线区设置288芯光纤配线架、144芯光纤配线架光纤预端接模块（24 芯）及理线架。

主干配线区：主干配线区是主配线区至区域配线区（列头柜）的布线，本设计采用24 芯多模万兆预制主干光缆 OM4(即插即用光缆)。每条铜缆引出网格桥架后预留 5 米，每条光缆引出网格桥架后预留 3 米。

区域配线区（列头柜）：布线列头柜列头柜内设置 288芯光纤配线架、光纤预端接模块（24 芯）、 24 口六类屏蔽配线架及理线架；

水平配线区：平配线区是区域配线区（列头柜）至设备配线区的布线，本设计采用六类屏蔽线缆 + 24 芯多模万兆预制光缆 OM4 (即插即用光缆)布置方式 ；每条铜缆引出网格桥架后预留 5米，每条光缆引出网格桥架后预留 3 米；

设备配线区（服务器机柜内）：设计在每个服务器机柜设置设备配线区，设备配线区内设置24口六类屏蔽配线架、六类屏蔽跳线、48芯光纤配线架、光纤预端接模块（24 芯）、光纤跳线及理线器等；在机房预留30条六类屏蔽跳线及 10条光纤跳线。

2.布线标识系统

布线标签标识系统的实施是为了用户今后的维护和管理带来最大的便利，提高其管理平和工作效率，减少网络配置时间。标签应打印，不允许手工填写，应清晰可见、易读取；所有标签应保持清晰、完整，并满足环境的要求。标识可采用不能颜色进行区分，如按功能用途等等。

本项目标识主要包括以下内容：智能便携标识打印机、设备标识、机架机柜标识、线缆标识、端口标识。标签采用 PET 材质，至少可提供 31 种颜色及多种宽度与打印高度，必须具有防、耐高温、耐腐蚀、强粘性、耐磨损、防褪色。设备标识：机房内各子系统所有设备均粘贴标签标识，暂估200个；机架机柜标识：机柜内机架粘贴标签标识，暂估164 个；线缆标识：机房内每条线缆前后都粘贴标签标识，暂估30586个；端口标识：配线架所有端口都粘贴标签标识，暂估2554个；