项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区冷水机组维保服务项目

预算科目：特灵冷冻机维保服务，总预算18万，项目类

本项目经费：18万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区冷水机组维保服务项目

2．服务内容：浦东院区Trane冷水机组维保

3．服务期：本项目招标期限为1年。招标人可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：18万元人民币（含税）。最终以实际使用结算为准，但不超过预算额。招标清单内内容按月度结算，清单外内容按招标单位采购管理办法另外执行。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

三、项目参数

1.维保期限： 1年

2 招标项目内容：要求提供的维保服务内容包括（不限于）如下内容：

2.1 Trane冷水机组维保

2.1.1 Trane冷水机组维保范围：压缩机、压缩机电机、冷凝器、蒸发器、制冷附件、仪器和控制系统，包括仪表和指示灯、润滑系统、所有互连配管和配线、辅助部件和附件等的维护保养。（设备清单见附件1）

2.1.2 维保内容和质量要求

| 维保对象 | 维保内容 | 质量要求 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机电机 | 保养 | 1、检测及收紧所有的电机电源端子。 2、检测电机线圈温度传感器欧姆值（标准：0.9－1.1 Ω）。 3、电机线圈绝缘阻抗测试（标准：≧2 M）。 4、定期检查电机轴承润滑并加油。 | 1次/季度 |
| 电机启动控制箱 | 清洁、保养 | 1、收紧所有的电源端子。 2、检测电机起动器的其它装置。 3、检测接触器线路端子。 4、对电机起动柜除垢。 5、检测接触器接点。 6、清洁接触器接点。 | 1次/季度 |
| 润滑系统 | 清洁、保养 | 1、供应及更换压缩机润滑油 (标准：10gal)。 2、检测油槽油位是否正常。 3、供应及更换压缩机油过滤器。 4、检测油温控制传感器（40－70℃）。 5、收紧油泵电机电源端子。 6、记录电机运行电流 （≦铭牌电流）。 7、检测油泵电机绕组（实测，三相阻值平衡）。 8、检测及除垢处理。 9、以原厂测试剂测试冷冻油品质。 10、检测电机温度感知器。 | 1次/季度 |
| 控制及保护电路 | 清洁、保养 | 1、检测及校正低温传感器 （±1℃）。 2、检测及校正高压传感器。 3、检测及调整油压调节阀（18-22PSI）。 4、检测油压转换器。 5、检测及调整导叶步进马达。 6、润滑所有导叶的连杆及传动部分。 7、检测冷却水及冰水温度传感器（±1℃） 8、检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 9、校正及调整主机设定参数。 10、清洁紧固所有接线端子 | 1次/季度 |
| 冷凝器 | 清洁、保养 | 1.检测水及冷媒的温差。 2.用药水及机械清洗冷凝器。 3.检测冷媒饱和温度传感器（±1℃）。 | 1次/季度 |
| 蒸发器 | 清洁、保养 | 1.检测水及冷媒的温差。 2.用药水及机械清洗蒸发器。 3.检测冷媒饱和温度传感器（±1℃）。 4.检测及校正冷媒蒸发压力（40－55psi）。 | 1次/季度 |
| 主机升压查漏 | 保养 | 1.拆除泄漏处保温材料。 2.检查及报告主机泄漏情况。 | 1次/季度 |
| 开机运转测试 | 保养 | 1、检测马达线圈温度传感器。 2、检查冷媒系统是否泄漏。 3、油槽视窗油位是否正常。 4、检查不正常的噪音,振动及高温。 5、检测及报告损坏的零件。 6、检测及报告其操作状况。 | 1次/季度 |

2.1.3 验收标准

2.1.3.1 压缩机

2.1.3.1.1离心机压缩机为三级离心式，电机驱动。压缩机转速要求小于5000RPM以保持稳定和安静的运转。离心压缩机在满负荷到15%负荷范围内运行时均不应有喘振等现象。

2.1.3.1.2 叶轮：静态和动态平衡以超出运转速度20％的超速测试，在维护过程中转动顺滑。

2.1.3.1.3 轴承：运转顺滑，无特殊噪声。测量值判定依据： 参照国际标准ISO2372。转速：600～1200r／min，振动测量范围：10～1000Hz。通常在设备正常运行时，其检测速度值在4.5～11.2mm／s（75kW以上机组）范围为监控使用，超过7.1mm ／s以上就要考虑安排大修理。这个数值的确定除考虑设备电机容量外，还要考虑工作连续性强、安全可靠性高等方面。

2.1.3.1.4 齿轮箱：运转顺滑，无齿轮卡克。

2.1.3.1.5 润滑：每年定期更换润滑油系统冷冻油。离心机冷冻油含水量小于50PPM，含酸量小于0.15 mg KOH/g ；螺杆机冷冻油含水量小于300PPM，含酸量小于0.15 mg KOH/g。

2.1.3.2 蒸发器

2.1.3.2.1 水侧压降不大于25kPa。

2.1.3.2.2 水及冷媒之温差小于4摄氏度。

2.1.3.3 冷凝器

2.1.3.3.1 水侧压降不大于50kPa。

2.1.3.3.2 水及冷媒之温差小于4摄氏度。

2.1.3.3 现场保温：在相对湿度不超过80％以及18C-35C干球温度环境下保证冷冻机不结露。

2.1.3.4 排气系统

2.1.3.4.1 检测电磁阀正常开关动作。

2.1.3.4.2 冷凝盘管铝鳍片无异物。

2.1.3.4.3 抽气系统整组清洁除垢无明显灰尘。

2.1.3.4.4 排气装置工作24小时，排气时间不超过20分钟，无排气装置报警。

2.1.3.4.5 检测冷媒水份指示器，机组运行后查看，如偏绿表示正常，偏黄表示干燥过滤器失效。

2.1.3.5 控制系统

2.1.3.5.1 机组的运行参数应能在屏幕上显示出来。应屏蔽所有数字输入／输出信号，控制屏清晰可见。

2.1.3.5.2 应记录用于防止特灵冷水机组任何损坏而造成故障的所有安全装置和回路的停机动作，并可通过按压文字数字显示区的状态键显示。记录和显示应包括停机日期／时间／原因和重新启动类型。

2.1.3.5.3 传感显示的操作无报警。

2.1.3.5.4 当机组正运行到控制状态信号时应显示后台信息，显示清晰。

2.1.3.5.5 安全控制，以便任一动作时能停机并需要手动复位，手动复位功能正常。

2.1.3.5.6 通过颜色标识和触摸键盘进行重要设定点的数字编程，编辑逻辑正常可用。

2.1.3.5.7 用硬接点连接到动力监控系统（FMCS）的信号，输出信号可供BA系统正常读取。

2.1.3.5.8 机组控制面板应被预编程，包括380V电源故障后手动复位（禁止默认自启动）。

2.2 临时故障修复。当招标人发现设备有故障不能正常工作时，随时在合同期内通知中标人派工程师进行维保服务。

2.3 维保服务质量要求

2.3.1 提供冷冻机维护保养标准、维护保养方案、验收或验证标准。

2.3.2 提供冷冻机维护保养和运行技术咨询服务。

2.3.3 每年提供维护保养书面报告，总结维护保养内容、设备状况、改进意见。

2.3.4 配合完成维护保养后设备的恢复，解决突发的设备故障。

附件1：设备清单

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特灵离心冷水机组 | CVHG780 | 台 | 2 |
| 特灵螺杆冷水机组 | RTHDD2G2G1 | 台 | 1 |
| 特灵螺杆冷水机组 | RTHDC2E1F1 | 台 | 2 |

四、售后服务

1．具有详细的工作规范及操作流程方案。按时间顺序及项目做好维保台账。

2．日常维护、每月检测、定期更换、定期检修维护方案清晰明确。

3. 人员配置：需有专人对接医院工作人员。服务响应时间为1小时内相应、24小时内给予解决处理方案。持有操作上岗证、具有良好的沟通和理解力。