项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区雨水回收维保服务项目

预算科目：雨水回收维保服务，总预算12万，项目类

本项目经费：12万

一、招标项目概况 

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区雨水回收维保服务项目
2．服务内容：浦东院区东西区雨水回收系统检修维护 
3．服务期：本项目招标期限为1年。招标人可根据实际情况，无条件终止合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。
5．预算金额：12万元人民币（含税）。需提供人员及技术服务，涉及所需更换材料全包，但不超过预算额。

二、对投标人的资格要求 
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）； 
2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 
3．本次招标不接受联合体投标
三、维保服务参数
复旦大学附属肿瘤医院浦东院区雨水回收系统在院区的东区和西区各有1套，共计2套系统需要维保。
（一）雨水回收主要工艺参数

1、进水水质

a.COD80-120mg/L      b. SS20-40mg/L      c.色度10-40

2、雨水处理设备每天运行时间:12-16h

3、雨水处理设备处理量:东区5t/h；西区5t/h

4、雨水收集池有效容积约为:东区100m³；西区65m³

5、清水池体积约为:东区20m³；西区15m³

6、排泥泵Q=5T/H,H=8m，N=0.6kw

7、反冲洗泵Q=5T/H,H=8m，N=0.6kw

8、处理出水泵Q=5T/H,H=8m，N=0.6kw

9、射流曝气泵Q=20T/H，H=17m，N=2.4kw

10、机械隔膜式计量泵Q=7.61/h, N=22w

11、自来水自动补水系统DN50

12、消毒加药装置V=100L

13、全自动雨水膜处理装置ZH-5,Q=5T/H,膜处理

14、无油空压机Q=1001/min,0.8MPa

15、不锈钢射流曝气器DN50

16、智能化雨水初期弃流装置DN150

17、自动化电气控制柜  全自动控制系统

18、隔膜式气压罐  ∅600

（二） 具体服务内容
1、需提供人员及技术服务，涉及所需更换材料全包；
2、需定期指派技术人员进行系统检修维护，包含泵组检修维护、传感器检修维护更换、空开漏保检修维护、电动阀的检修维护、消毒剂加注，保证系统稳定运行，有效延长系统内各设备的使用寿命。
3、每月一次定期对浦东院区东区及西区的2套雨水回收系统进行巡查检修维护处理，具体日期双方协商确定，维保内容如下：
   （1）定期检查清扫树叶等杂物，保持集水场与集水槽的清洁卫生。
   （2）定期清理截污挂篮的杂物，避免堵塞收集管道。

（3）定期检查加药装置及桶内消毒剂，保证水质卫生。

（4）每年定期检修各类泵组是否正常，确保系统运转正常。

4、响应速度：接到报修电话后，常规故障12小时内到达现场并尽快排除故障，紧急故障6小时内到达现场并尽快系统恢复正常，缺少特殊配件情况优先系统恢复正常，再尽快解决问题。

（3） 雨水设备参数

	序号
	设备名称
	规格参数
	备注

	1
	加氯消毒装置
	100L
	

	2
	管道混合器
	DN65
	

	3
	隔膜气压罐
	φ600mm，300L
	

	4
	全自动水膜处理装置
	Q=5m³/h
	

	5
	无油空压机
	Q=100L/min
	

	6
	不锈钢射流暴气器
	DN50
	

	7
	雨水PLC控制模块
	
	

	8
	变频器
	3KW
	

	9
	LG式液位计
	定制
	

	10
	显示屏
	纬纶
	

	11
	电动阀
	DN300
	

	12
	手动阀
	DN300
	

	13
	东区过滤水泵
	Q=5m³/h H=8m 
	立式

	14
	东区排泥泵
	Q=5m³/h H=8m 
	立式

	15
	东区反冲洗泵
	Q=5m³/h H=8m 
	立式

	16
	西区过滤水泵
	Q=3m³/h H=10m 
	立式

	17
	西区排泥泵
	Q=3m³/h H=10m 
	立式

	18
	西区反冲洗泵
	Q=3m³/h H=10m 
	立式

	19
	射流曝气泵
	Q=20m³/h H=17m 
	立式

	20
	计量泵
	Q=8L/h H=22m 
	立式

	21
	供水泵
	Q=10m³/h H=35m 
	立式


四、报价方式
	序号
	维保设备

区域
	单位
	数量
	单价
	合计费用
	基本服务内容

	1
	东区雨水回收系统
	套
	1
	
	
	定期指派技术人员进行系统检修维护，包含泵组检修维护、传感器检修维护更换、空开漏保检修维护、电动阀的检修维护、消毒剂加注，保证系统稳定运行，有效延长系统内各设备的使用寿命

	2
	西区雨水回收系统
	套
	1
	
	
	定期指派技术人员进行系统检修维护，包含泵组检修维护、传感器检修维护更换、空开漏保检修维护、电动阀的检修维护、消毒剂加注，保证系统稳定运行，有效延长系统内各设备的使用寿命

	3
	合计
	
	
	
	
	大写：

	注：

	1.所有更换配件新品即提供1年的保修期；

	2.本价格为含税价（3%）；

	3.其他未尽事宜双方协商解决。

	


2

