项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区柴油发电机燃气发电机维保服务

预算科目：维保及服务类，总预算19.5万，项目类

本项目经费：19.5万

一、招标项目概况

- 项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区柴油发电机燃气发电机维保服务

- 服务期限：本项目招标期限为1年。招标人可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

- 服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）

- 预算金额：19.5万元人民币（含税）。需提供人员及技术服务，涉及所需更换材料全包，但不超过预算额。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标。

三、维保服务参数

（一）服务内容

根据中国国家消防法（第6号2008版）、机关团体企业事业单位消防安全管理规定（第61号）、建筑设计防火规范（GB50016-2006）、柴油发电机组国家标准（GB/T2820-2009）及行业规范ISO8528及BS5000等规范规定：在公共设施有两路进线的前提下再增加自备应急发电机组的，应确保用电安全，保障民生用电；在自备应急发电机组的区域，单独区域设置不超过1m3容量的燃油，并对设备做好日常巡检及维保工作。

肿瘤医院浦东院区东区现有一台柴油发电机组（1800KW）、一台二联供发电机组（电250KW+热300KW）、西区一台柴油发电机组（600KW），设备配置表如下。

| 序号 | 安装区域 | 设备名称 | 规格型号 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 东区地下一层柴发机房 | 柴油发电机组 | 型号：SME1800-GS 规格：1800kW/50Hz 参数：三线四线制，0.4kV | 安装时间： 2018-8-20 引擎：S16R-PTAA2-C 电球：FDR7F-4 控制：HGM7210 |
| 2、 | 东区地下一层锅炉房 | 二联供机组 | 型号：YC250-LNG 规格：电250kW/热300kW 参数：三线四线制，0.4kV 出水90℃/进水70℃ | 安装时间： 2018-9-20 引擎：YC6TD600N-D30 电球：FD4LS-4 控制：HGM9520 |
| 3、 | 西区地下一层柴发机房 | 柴油发电机组 | 型号：SME600-GS 规格：600kW/50Hz 参数：三线四线制，0.4kV | 安装时间： 2018-8-20 引擎：S6R2-PTA-C 电球：FDR6A-4 控制：HGM7210 |

发电机组的巡检及维保一般分为：每月开机启动一次，做基本检查；每季度一次系统测试，检查运行状况；每年度一次保养更换三滤等耗材，具体包括以下部分：

1)	柴油发电机组每月至少一次例行巡检，检测柴发机组设备运行情况，对相关功能进行测试，留底巡检单。

2)	柴油发电机组季度保养，包括单机试运行检测、系统的检查和测试，比如送电开关、线路、集装箱环境、柴油、防冻液、机油等检查/补充；机组保洁清理树叶，防锈处理等，及可能更换橡胶件、易老化、易损件。

3)	柴油发电机组年度保养，更换三滤、机油、冷媒、冷冻液、启动蓄电池等。

4)	配合院方做好年度柴发带负载测试，并做好测试记录。

5)	配合院方做好每年度消防安全检查等相关工作。

6)	临时开机指导操作，针对市电停电时的驻场派遣工程师，停电通知提前到达。

7)	按院方要求，做好柴油增补和更换工作。

8)	故障维修/抢修：接院方报修后，完成设备维修/返修/零配件更换工作。

（二）服务流程

每月基本检查及开机：

1. 整机部分

机组启动控制：       关闭总开关，断开市电，断开充电器；及其他相关用电设备

整机检视：           检查三漏（如有及时修复）,附件安装情况并确认

接头松动表面腐蚀：   检查，紧固，清理

振动： 		     	 检测，底架紧固，减震器检查

油机涂装：           清洁、除锈、补漆

2. 发动机部分

冷却系统

水箱散热器：         清洁，检查（液位等），除尘

外冷却系统：         检查防腐DCA65、防冻

风机、水泵：		 检查

空气，机油散热器：	 清洁，检漏

风机传送皮带：		 检查、调整张紧力、更换

内冷却系统：		 检查防腐防冻液是否有渗漏、消除水垢等

润滑系统

润滑机油：			 润滑油液位检查，年度检查、更换

润滑油滤器：		 检查松紧（包括旁通滤器）、更换

燃油系统

燃油箱：              检查、清洁、排污、放水

燃油滤器：            检查松紧、更换

调速器：              检查，连接紧固连接线，检测

停车电磁阀：          检查，清洁除锈，检测

手动泵：              检查，清洁

配气系统

空气滤器指示器：      检查

空气滤器：            检查、更换

燃烧工况（温度）：     检查

涡轮增压器状态：      检查、清理

启动系统:

启动继电器：          检查

启动马达：            检查，清洁除锈，润滑

电气系统:

充电器：              清洁，电压检查，皮带检查并调整

加热器：              清洁，电压检查，检查并调整

3. 发电机部分

三相输出电缆：        连接检查，除尘清洁

接头松动表面腐蚀：    检查，清洁并补充油脂

三相电压：            检测、调整

三相电流：            检测

发电机联接：          检查

AVR 状态：            检查，调整

发电机绕组，励磁机：    检查，测量

压敏电阻，旋转整流管：  检查，测量

4. 控制部分

蓄电池：                电解液液位，电量，检测、补加调整或更换

电池电缆：		  		接头松紧检查，除锈，清洁

频率：                  检测，调校

油压、水温表：          检测

故障告警：              (高水温、低油压、超速等)检测及模拟故障报警

紧急停车：              检测

控制柜：                检查、接头紧固，除尘

电气配线：              检查，紧固

5. 开机试机

开机：空载运转不超过10分钟，如有负载可适当延长运行时间(根据实际要求)。

6. 中标人对施工安全，包括但不限于物品、设备、人身安全负全部责任。

（三）维保服务清单

1）东区柴发SME1800-GS

| 序号 | 系统 | 维保条目内容 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 机房环境 | - 机房整理：机房时刻保持整洁、敞亮，不应轻飘物等 - 防鼠防虫：检查完整的防鼠板、防虫网等 - 通风管理：保持机房通风 - 设备保洁：时刻保持设备干净整洁，除尘 - 地面清洁：保持地面干净整洁，清除任何油污 | 详见原厂操作维保手册 |
| 2. | 电气系统 | - 输出电气：输出开关试压、母线试验、接地等 - 输入信号：自启动信号、BA信号等 - 直流启动：电池电量、储能、充电、线路联通 - 辅助电源：给设备充电、加热、其他辅助用电等 - 应急切换：模拟市电故障，柴发启动送电至ATS，并自动切换成应急电源，查看过程时间和电源品质 |  |
| 3. | 油路系统 | - 埋地油罐系统：每年清理埋地油罐、消除杂质和水分 - 室外供回油管路：每年管道冲洗、除锈、试压等 - 油泵及控制系统：检查油泵、阀门、液位信号、电气等 - 油罐清理后，重新加注5吨新柴油；以备灾使用； - 整个油路系统调试，满足自动供油功能； | - 埋地油罐的清理做好围挡防护； - 植被保护及恢复种植； - 废物合规处理机环境保护 - 开挖机回填符合院方管理 |
| 4. | 排烟系统 | - 避雷针、防雨帽 - 不锈钢烟囱及管道支架 - 消声器、波纹管及保温 |  |
| 5. | 控制系统 | - 直流电系统，启动蓄电池 - 电池充电 - 水套加热器 - 控制屏电源 - 控制元器件 - 自启动、弱电自控 |  |
| 6. | 引擎部分 | - 润滑系统：每年更换机油滤芯、机油 - 冷却系统：每年更换防冻液、过滤器等 - 燃油系统：每年更换柴滤和油路冲洗 - 启动系统：每年检查电池性能，必要时更换 - 进排气系统：每年检查空滤，必要时更换 - 自动调速：时刻检查转速传感、燃油泵调校等 |  |
| 7. | 电球部分 | - 转子、定子：检查、检测 - 绕组、励磁：检查、检测 - 自动调压、调频：检查输出电压和频率 |  |
| 8. | 底座部分 | - 减震系统：检查弹簧减震器，必要更换 - 钢架平整：每年除锈补漆、接地连接、底座平衡度 |  |

2）东区二联供YC250-LNG

| 序号 | 系统 | 维保条目内容 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 机房环境 | - 机房整理：机房时刻保持整洁、敞亮，不应轻飘物等 - 防鼠防虫：检查完整的防鼠板、防虫网等 - 通风管理：保持机房通风 - 设备保洁：时刻保持设备干净整洁，除尘 - 地面清洁：保持地面干净整洁，清除任何油污 | 详见原厂操作维保手册 |
| 2. | 电气系统 | - 输出电气：输出开关试压、母线试验、接地等 - 输入信号：自启动信号、BA信号等 - 直流启动：电池电量、储能、充电、线路联通 - 辅助电源：给设备充电、加热、其他辅助用电等 - 应急切换：模拟市电故障，柴发启动送电至ATS，并自动切换成应急电源，查看过程时间和电源品质 |  |
| 3. | 燃气系统 | - 燃气系统：检查燃气供给、消除杂质和水分 - 燃气管路：每年管道冲洗、除锈、试压等 - 燃气系统：检查燃气压力、阀门、泄漏报警等 |  |
| 4. | 排烟系统 | - 避雷针、防雨帽 - 不锈钢烟囱及管道支架 - 消声器、波纹管及保温 |  |
| 5. | 控制系统 | - 直流电系统，启动蓄电池 - 电池充电 - 水套加热器 - 控制屏电源 - 控制元器件 - 自启动、弱电自控 |  |
| 6. | 引擎部分 | - 润滑系统：每年更换机油滤芯、机油 - 冷却系统：每年更换防冻液、过滤器等 - 燃油系统：每年更换柴滤和油路冲洗 - 启动系统：每年检查电池性能，必要更换 - 进排气系统：每年检查空滤，必要更换 - 自动调速：时刻检查转速传感、燃油泵调校等 - 烟气换热（高温水）、缸套换热（中温水） |  |
| 7. | 电球部分 | - 转子、定子：检查、检测 - 绕组、励磁：检查、检测 - 自动调压、调频：检查输出电压和频率 |  |
| 8. | 底座部分 | - 减震系统：检查弹簧减震器，必要更换 - 钢架平整：每年除锈补漆、接地连接、底座平衡度 |  |

3）西区柴发SME600-GS

| 序号 | 系统 | 维保条目内容 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 机房环境 | - 机房整理：机房时刻保持整洁、敞亮，不应轻飘物等 - 防鼠防虫：检查完整的防鼠板、防虫网等 - 通风管理：保持机房通风 - 设备保洁：时刻保持设备干净整洁，除尘 - 地面清洁：保持地面干净整洁，清除任何油污 | 详见原厂操作维保手册 |
| 2. | 电气系统 | - 输出电气：输出开关试压、母线试验、接地等 - 输入信号：自启动信号、BA信号等 - 直流启动：电池电量、储能、充电、线路联通 - 辅助电源：给设备充电、加热、其他辅助用电等 - 应急切换：模拟市电故障，柴发启动送电至ATS，并自动切换成应急电源，查看过程时间和电源品质 |  |
| 3. | 油路系统 | - 日用油箱系统：每年清理油箱、消除杂质和水分 - 供回油管路：每年管道冲洗、除锈、试压等 - 油路系统：检查软连接、阀门、液位信号等 |  |
| 4. | 排烟系统 | - 避雷针、防雨帽 - 不锈钢烟囱及管道支架 - 消声器、波纹管及保温 |  |
| 5. | 控制系统 | - 直流电系统，启动蓄电池 - 电池充电 - 水套加热器 - 控制屏电源 - 控制元器件 - 自启动、弱电自控 |  |
| 6. | 引擎部分 | - 润滑系统：每年更换机油滤芯、机油 - 冷却系统：每年更换防冻液、过滤器等 - 燃油系统：每年更换柴滤和油路冲洗 - 启动系统：每年检查电池性能，必要时更换 - 进排气系统：每年检查空滤，必要时更换 - 自动调速：时刻检查转速传感、燃油泵调校等 |  |
| 7. | 电球部分 | - 转子、定子：检查、检测 - 绕组、励磁：检查、检测 - 自动调压、调频：检查输出电压和频率 |  |
| 8. | 底座部分 | - 减震系统：检查弹簧减震器，必要更换 - 钢架平整：每年除锈补漆、接地连接、底座平衡度 |  |

（四）响应要求

接报修后20分钟内响应，2h内到场，紧急报修1h内到场做好应急。24h内上门解决，完成维护保养/返修/零配件更换工作。如业主例行检查有故障隐患，应最短时间内修复完成，提供电话联络、技术支持和培训等。

要求巡检技术人员在柴油发电机组行业经验丰富，精通发电机组的工作原理及系统操作逻辑，能解决发电机组出现的技术问题。

如涉及动火、高空、有限空间、临时接电作业的，需按院方要求先备案后作业，文明施工。

维修/更换零配件工作完成后，需告知院方由双方签字确认工作量；涉及检测的提供产品检测报告。

保持现场环境卫生，做好废旧材料的回收清理工作。

四、报价清单

| 序号 | 产品名称 / 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 金额(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度维保（备用1800KW） 东区柴油发电机组 须附清单明细 | 1套 |  |  | 包括不限于一年一度的更换三滤+机油+防冻液+每季度、月度巡检等；含启动蓄电池更换费用、人工费等。每月试机维保。含埋地油罐的清理和重新加注5吨柴油。 |
| 2 | 年度维保（电250KW+热300KW） 东区二联供发电机组 须附清单明细 | 1套 |  |  | 包括不限于一年一度的更换三滤+机油+防冻液+每季度、月度巡检等；含启动蓄电池更换费用、人工费等。每月试机维保，燃气系统的维护保养调校、热交换系统的 维护保养调试等。 |
| 3 | 年度维保（备用600KW） 西区柴油发电机组 须附清单明细 | 1套 |  |  | 包括不限于一年一度的更换三滤+机油+防冻液+每季度、月度巡检等；含启动蓄电池更换费用、人工费等。每月试机维保。 |
| 4 | 全年发电机组定期试机所需的柴油采购、运输及加注服务，并保证在任何检查时，机组油箱内的柴油储备量始终符合相关规范及使用要求 | ***升 |  |  | 代办采购，含加注及每月实际的柴油费用，包含在总价内，确保时刻保持80%存储量，含每月开机消耗。 |
| 5 | 上级部门或相关安全检查中提出的整改要求所涉及的全部施工、材料、人工及其他相关费用，确保整改结果符合现行安全标准及验收要求 | 1项 |  |  | 包含在总价内；不限次数和相关单位提出的整改内容。包干 |
| 6 | 其他补充 | 1项 |  |  | 油罐区的整理整洁，供油系统的调试，保持一切正常使用状态；包干 |
|  | 合计： |  |  |  |  |
| 人民币（大写） |  |  |  |  |  |

备注说明：

1、总价包干，包括但不限于基本年度维保耗材、柴油费用、人工费、交通费、废品回收等，包括培训指导、应急抢修、巡检等费用。

2、提供原厂标准耗材，符合原厂要求的润滑油和防冻液及柴油。

3、付款方式：按医院维保合同约定执行。

4、维保合同期内须对设备整体保固。