复旦大学附属肿瘤医院（徐汇院区）

10kV电力设备预防性试验项目参数

- 项目内容

本项目为复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区（东安路270号）10kV电力设备预防性试验，范围包括三个变电站：

1号楼B1层变电站（2006年投运）：容量2×2000kVA+2×800kVA=5600kVA，为主诊疗区供电，并作为2#变电站的进线电源。

3号楼B1层变电站（1999年投运）：容量2×1600kVA=3200kVA。

10号楼B1层变电站（2016年投运）：独立二路电源，容量2×2000kVA=4000kVA。

目前全院共计8台变压器，总装机容量12800kVA。

- 10KV电试检测范围

- 电力变压器：绝缘电阻、交流耐压值等各项数值变化情况。

- 真空开关：绝缘电阻、接触电阻、交流耐压等数值变化。

- 氧化锌避雷器：1mA直流电压下泄露电流值。

- 继电保护装置校验：定时限、反时限曲线值、继电器反应值。

- 通用（包括：母线及绝缘子、套管、流变、开关、压变、传感器、高压电缆、带电显示器）：A/B/C相位绝缘电阻、耐压数值有无变化。

- 变压器五防联锁装置：二次控制回路、传感器感应性能正常否。

- 高压绝缘用具性能检测：（包括：绝缘电工鞋、手套、高压绝缘地毯、验电笔、放电棒、接地线等是否属于在安全值范围内）。

- 报价要求

该采购项目的有效期限为一年。本项目承包方式为：包工包料，一次性包干式总价。

  - 1号楼B1层变电站：

| 类别 | 明细 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、电力变压器 | 三相电力变压器 | 800KVA-10/0.4 | 2 | 台 |  |  |
|  | 三相电力变压器 | 2000KVA-10/0.4 | 2 | 台 |  |  |
|  | 变压器五防联锁 |  | 4 | 套 |  |  |
| 2、真空开关 | 10KV高压进线开关 | ABB-VD4 | 2 | 个 |  |  |
|  | 变压器10KV开关 | ABB-VD4 | 4 | 个 |  |  |
| 3、氧化锌避雷器 | 10KV避雷器 |  | 2 | 组 |  |  |
| 4、继电保护装置 | 10KV继保 | 微机综保 | 6 | 组 |  |  |
| 5、通用 | 10KV甲电源母线 |  | 1 | 段 |  |  |
|  | 10KV乙电源母线 |  | 1 | 段 |  |  |
|  | 10KV电力电缆 |  | 4 | 段 |  |  |
|  | 变压器10KV负荷开关 |  | 4 | 组 |  |  |
| 6、绝缘用具 | 现场绝缘安全用具 | 全套 | 1 | 批 |  |  |
| 1号楼地下一层变电站费用合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

  - 3号楼B1层变电站：

| 类别 | 明细 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绝缘用具 | 现场绝缘安全用具 | 全套 | 1 | 批 |  |  |
| 3号楼地下一层变电站费用合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

  - 10号楼B1层变电站：

| 类别 | 明细 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绝缘用具 | 现场绝缘安全用具 | 全套 | 1 | 批 |  |  |
| 10号楼地下一层变电站费用合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

最终合计总报价（含税）为：人民币                 元。

- 服务要求

（一）执行标准与人员资质

严格遵循国家电网《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）及上海市《用户高压电气装置规范》（2016版）。所有进场人员均须持证上岗，具备电试证、继保证、高压电工证及身份证。

（二）施工安排与应急保障

为最大限度减少对医院正常运营的影响，施工时间须经院方授权，原则上安排在国定节假日，并确保在48小时内完工。施工单位需协助院方完成电源切换及设备内部的清扫保洁工作。如在施工中发现设备隐患，须立即上报，并全力配合现场应急抢修。

（三）报告交付

竣工后一周内，须提交两份加盖专用章的完整电试报告，其中一份由施工单位负责报送至上海市南供电公司备案。