# 项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区大金VRV空调维保项目

预算科目：维保及服务类，总预算15万，项目类

本项目经费：15万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区大金VRV空调维保服务项目

2．服务内容：浦东院区大金VRV空调维保服务

3．服务期：本项目招标期限为1年。招标人可根据实际情况，无条件终止合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：15万元人民币（含税）。需提供人员及技术服务，涉及所需更换材料全包，但不超过预算额。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

4．其他资格条件：

(1)中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）；

(2)有效期内的安全生产许可证；

(3)供应商具备与本项目相关的其他资质证书或能力证明材料的，可作为评审加分依据。

三、具体服务参数

(一)维保设备清单（维保费据此报价）

| 外机编号 | 位置 | 外机型号 | 内机数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAC-11-1 | 住 11 顶东 四楼血库 | RMXS112EY1C | 3 台 |
|  | 住北门西 东区 B1 | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
|  |  | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
|  |  | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
|  |  | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
| SAC-1-1 | 住北门西 东区 B1 | RUXYQ16BA | 7 台 |
| SAC-3-1 | 住东 3F 外 东区 B1 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 18 台 |
|  |  | RUXYQ12BA 2 号 |  |
| SAC-3-2 | 住东 3F 外 东区 B1 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 21 台 |
|  |  | RUXYQ22BA 2 号 |  |
|  |  | RUXYQ22BA 3 号 |  |
| SAC-3-3 | 住东 3F 外 东区 B1 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 21 台 |
|  |  | RUXYQ22BA 2 号 |  |
|  |  | RUXYQ22BA 3 号 |  |
| SAC-3-4 | 住三层东 东区住院部一楼 | RUXYQ16BA | 10 台 |
| SAC-3-5 | 住三层东 东区住院部一楼 | RNQ203AAV，小型 | 1 台 |
| SAC-3-6 |  | RNQ203AAV，小型 | 1 台 |
|  |  | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
|  |  | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
| SAC-5R-1 | 门诊 5F 西 住院部 1 楼 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 13 台 |
|  |  | RUXYQ20BA 2 号 |  |
| SAC-5R-2 |  | RUXYQ20BA(主) 1 号 | 13 台 |
|  |  | RUXYQ22BA 2 号 |  |
| SAC-5R-3 | 门诊 5F 西 住院部 B1 层 | RUXYQ10BA | 2 台 |
| SAC-5R-4 |  | RUXYQ10BA | 2 台 |
| SAC-5R-5 | 门诊 5F 西 住院部 B1 层 | RUXYQ22BA | 11 台 |
| SAC-5R-6 | 门诊 5F,IT 西 住院部 B1 | RUXYQ20BA(主) 1 号 | 13 台 |
|  |  | RUXYQ8BA 2 号 |  |
| SAC-5R-7 |  | RUXYQ20BA(主) 1 号 | 13 台 |
|  |  | RUXYQ8BA 2 号 |  |
| SAC-5R-8 | 门诊 5F,IT 西 住院部 B1 | RUXYQ18BA | 12 台 |
| SAC-5R-9 | 门诊 5F 西 医技楼一层 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 13 台 |
|  |  | RUXYQ12BA 2 号 |  |
| SAC-5R-10 | 门诊 5F 西 医技楼一层 | RUXYQ14BA | 12 台 |
| SAC-5R-11 | 门诊 5F 西医技楼三层 整 个西区 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 41 台 |
|  |  | RUXYQ20BA 2 号 |  |
|  |  | RUXYQ10BA 3 号 |  |
| SAC-5R-11A | 门诊 5F 西 医技楼四层 | RUXYQ8BA | 5 台 |
| SAC-5R-12 | 门诊 5F 西 消控中心 | RUXYQ8BA | 3 台 |
| SAC-5R-13 | 门诊 5F 西南角 医技楼一层 | RNQ203AAV,小型 | 1 台 |
| SAC-5R-14 | 门诊 IT 用 IT 机房办公室 | RUXYQ8BA | 4 台 |
| SAC-5R-15 | 门诊 IT 用 IT 东 | RNQ203AAV,小型 | 1 台 |
| SAC-6R-1 | 门诊 6F 东 门诊楼一层 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 24 台 |
|  |  | RUXYQ20BA 2 号 |  |
| SAC-A5R-1 | 行政 5F 顶 行政三层 | RUXYQ10BA | 31 台 |
|  |  | RUXYQ22BA |  |
| SAC-A5R-2 | 行政 5F 顶 行政四层 | RUXYQ10BA | 31 台 |
|  |  | RUXYQ22BA |  |
| SAC-A5R-3 | 行政 5F 顶 行政五层 | RUXYQ10BA | 31 台 |
|  |  | RUXYQ22BA |  |
| SAC-A2R-1 | 行政 2F 顶 行政二层 | RUXYQ8BA | 5 台 |
| SAC-P-1 | 药房 | RUXYQ22BA(主) 1 号 | 12 台 |
|  |  | RUXYQ20BA 2 号 |  |
| SAC-L-1 | 实验楼 1F 北空调机房 | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
| SAC-L-2 | 实验楼 2F 北空调机房 | 美的 RF2622IS-8R02 | 1 台 |
| SAC-1B-4 | 1 号楼 B 区 4 楼电梯旁办公室 | RSQ150 | 2 台 |
| SAC-O-1 | 更衣室 | FTXR336UCDW | 2 台 |
| SAC-O-2 | 食堂 | FTXR336UCDW | 2 台 |
| SAC-O-3 | 仓库 | FTXG250NC | 1 台 |
| SAC-O-4 | 保安室 | FTXR336UCDW | 2 台 |
| SAC-O-5 | 锅炉房 | FNCQ203AB | 1 台 |
| SAC-O-6 | 西区地下室 | FTXR336UCDW | 6 台 |
| SAC-O-7 | 西区地下室 | FTXG250NC | 2 台 |

(二) 具体服务内容

      - 每年保养二次，即进入冬、夏二季前开展，以降低故障的发生，保证空调设备的正常运转。

        - 室内机滤网清洗，进气口格栅后的过滤网需检查和清洗每年 2 次，室内机机壳与格栅需干净无污，室内机风轮，转叶及冷凝水槽清洗，室内机冷凝器，蒸发器的露管、翘片每年清洗2次，冷凝水管疏通。

        - 检查空调是否有漏液，并检查漏点，予与修复，系统制热和制冷效果不良时 需做出正确判断并及时修复。

        - 检查和记录系统高低压力，运行电流电压。

        - 检查和测试风量，进出风温度，温差。

        - 检查遥控信号的发射和接受。

        - 检查控制系统电子元件的常规操作。

        - 检查安全阀和其他自控设备。

        - 检查换向阀的换向功能。

        - 用摇表测试所有电机，电线的电绝缘。

        - 检查接触器和电机起动器，紧固所有螺丝。

        - 检查清洗外机冷凝器滴水盘并冲洗的冷凝水管。冲洗蒸发器、冷凝器，并漂清残留的化学物质。

        - 检查并梳理说有冷凝器翅片。

        - 检查所有保温管道的老化和损坏状况。

        - 检查机架的紧固性和安全性。

        - 清除并油漆锈蚀部分。

        - 室外机是否正常及制冷机制冷效果。

        - 空调维护保养后必须保证空调正常运行且内外机外观完好。

      - 每月对VRV空调进行巡检，及时发现问题，预防重大故障的发生。

        - 检查和测试风量，进出风温度，温差。

        - 检查遥控信号的发射和接受。

        - 检查控制系统电子元件的常规操作。

        - 测量空调高低压压力。

(三)故障报修：

- 报修方式：采购人空调运行出现故障向供应商报修后，供应商需在 30 分钟内响应。采购人在合同期内的报修，供应商不得收取任何上门费用。

- 供应商应配备充足的售后服务技术人员、装备、车辆，保证对采购人的服务要求做出及时妥善的处理。

- 合同期内机器发生故障，经双方确认必须更换零配件后，由供应商负责更换，所提供的零配件需均为原厂产品，冷冻剂应为环保材料。

四、报价要求

1、本项目报价为维保费与材料费的全包价，供应商需报出本项目全包价报价，且在服务期限报价保持不变。

2、维保费与材料费的全包价合计费用不能超过本项目预算。