硬设备需求参数

- 项目名称及总体要求

项目名称：复旦大学附属肿瘤医院（东安路院区）9#楼主干、垂直布线及网络辅料施工项目

总体要求：①.主干布线：由3#楼二层主核心机房、2#楼二层备用核心机房敷设36芯室外铠装单模光纤至9#楼二层汇聚间，并完成熔纤、ODF安装等工作内容；②.垂直布线：由9#楼二层汇聚间分别敷设36芯室内多模万兆光纤至1层、3层弱电间，并完成熔纤、ODF安装等工作内容；③.汇聚间移位：完成9#楼二层汇聚间临时移位涉及的线路改动等工作内容。

- 安装/使用地点

复旦大学附属肿瘤医院（东安路院区）9#楼二层汇聚间、1层/3层弱电间；

- 主要参数

（1）设备

| 序号 | 设备 | 参数 | 描述 | 数量 | 指标重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外24芯单模铠装光纤 | 规格：24芯； 外护套材料：夹带钢丝的钢—聚乙烯粘接护套； 结构：层绞式、纵包皱纹钢； 使用温度：-40℃ - +60℃； 执行标准：YD/T769-2003、ITU-G652； | 24芯室外单模光纤，外覆夹带钢丝的钢 - 聚乙烯粘接护套，采用层绞式与纵包皱纹钢结构，工作温度范围为 - 40℃至 +60℃，符合YD/T769 - 2003及ITU - G652 | 550米 | 高（根据光纤在通信中的重要性，此类基础传输设备指标重要性较高） |
| 2 | 室外12芯单模铠装光纤 | 规格：12芯； 外护套材料：夹带钢丝的钢—聚乙烯粘接护套； 结构：层绞式、纵包皱纹钢； 使用温度：-40℃ - +60℃； 执行标准：YD/T769-2003、ITU-G652； | 12芯室外单模光纤，外覆夹带钢丝的钢 - 聚乙烯粘接护套，采用层绞式与纵包皱纹钢结构，工作温度范围为 - 40℃至 +60℃，符合YD/T769 - 2003及ITU - G652 | 550米 | 高（根据光纤在通信中的重要性，此类基础传输设备指标重要性较高） |
| 3 | 室内12芯多模万兆光纤 | 规格：▲12芯，50/125μm，OM3 300m； 静态最小弯曲半径：▲光缆外径的5倍； 外护套材料：▲低烟无卤材料（LSOH）； 损耗：▲多模最大插入损耗≤0.2dB 回波损耗≥50dB； 填充物：▲美国杜邦纺纶（铠浮纶，防弹背心材料），抗拉性强； | 12芯室内多模万兆光纤，静态最小弯曲半径为光缆外径的5倍，采用低烟无卤（LSOH）外护套材料，最大插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB，填充物使用美国杜邦纺纶，防弹背心材料，抗拉性强； | 80米 | 高（根据光纤在通信中的重要性，此类基础传输设备指标重要性较高） |
| 4 | 室内24芯多模万兆光纤 | 规格：▲24芯，50/125μm，OM3 300m； 静态最小弯曲半径：▲光缆外径的5倍； 外护套材料：▲低烟无卤材料（LSOH）； 损耗：▲多模最大插入损耗≤0.2dB 回波损耗≥50dB； 填充物：▲美国杜邦纺纶（铠浮纶，防弹背心材料），抗拉性强； | 24芯室内多模万兆光纤，静态最小弯曲半径为光缆外径的5倍，采用低烟无卤（LSOH）外护套材料，最大插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB，填充物使用美国杜邦纺纶，防弹背心材料，抗拉性强； | 80米 | 高（根据光纤在通信中的重要性，此类基础传输设备指标重要性较高） |
| 5 | Lc单模尾纤 | 接头形式：LC； 外护套材料：低烟无卤材料（LSOH）； 线径：1.6mm； 填充物：美国杜邦纺纶（铠浮纶，防弹背心材料），抗拉性强； 抗弯曲：抗弯曲单模9/125μm； | 接头形式为LC的单模尾纤，外护套采用低烟无卤材料，线径1.6mm | 144根 | 中（相比光纤，尾纤主要起连接作用，重要性稍低，但也是通信连接的关键部件） |
| 6 | Lc万兆多模尾纤 | 接头形式：LC； 外护套材料：低烟无卤材料（LSOH）； 线径：1.6mm； 填充物：美国杜邦纺纶（铠浮纶，防弹背心材料），抗拉性强； 抗弯曲：抗弯曲单模9/125μm； | 接头形式为LC的单模尾纤，外护套采用低烟无卤材料，线径1.6mm | 144根 | 中（相比光纤，尾纤主要起连接作用，重要性稍低，但也是通信连接的关键部件） |
| 7 | 光纤配线架 | 19"英寸24口抽屉式光纤接线箱 | 可容纳48芯，占用1U； | 8个 | 中 |
| 8 | 理线器 |  | 占用1U； | 8个 | 低 |
| 9 | 双工耦合器 | LC型双工万兆单模耦合器（陶瓷芯） | 接口类型：Lc； | 72个 | 高 |
| 10 | 双工耦合器 | LC型双工万兆多模耦合器OM3(陶瓷芯管) | 接口类型：Lc； | 72个 | 高 |
| 11 | 光纤跳线（单模） | LC-LC双芯单模万兆光纤跳线(3M) | LSZH，单模 - 2米 | 16根 | 高 |
| 12 | 光纤跳线（单模） | LC-LC双芯多模光纤跳线(2M) OM3 | LSZH，多模 - 2米 | 16根 | 高 |
| 13 | 光纤熔接 | / | / | 288芯 | 高 |
| 14 | 汇聚间移位 | 汇聚间移位到临时位置时配合整理、敷设、熔接、测通原有线路 | 汇聚间移位到临时位置时配合整理、敷设、熔接、测通原有线路 | 1项 | 高 |
| 15 | 辅材 | / | / | 1批 | 低 |

（2）辅料施工人工费：

4.到货周期

自合同签订后3个工作日，设备安装调试周期14个工作日；

5.投入人员

实施4人；

6.验收后免费运维期

自项目验收后1年；

7.出保后维护费

合同金额的8%（设备运维费要求小于等于8%）

8.其他要求（巡检服务）

巡检频率：

免费运维期内：每季度至少1次定期巡检；出保后可根据合同约定按需提供。

巡检内容

光纤链路状态检测（包括光衰、连接稳定性、物理损伤检查等）；

ODF架及熔纤点检查（确保标签清晰、端口无松动、清洁度达标）；

设备运行日志分析（异常告警记录及处理建议）；

冗余线路及备用端口测试（确保紧急切换功能正常）。

响应要求

故障响应：免费运维期内提供7×24小时紧急支持，故障响应时间≤2小时，现场到达时间≤4小时（医院内部协调允许的情况下）；

问题修复：硬件故障在48小时内完成备件更换（备件由乙方预先储备）。

报告要求

每次巡检后3个工作日内提交《巡检报告》，内容包括检测数据、问题清单、解决措施及后续建议；

年度汇总报告：免费运维期结束后提供年度运维总结报告，涵盖系统稳定性分析及优化建议。

其他条款

巡检期间需遵守医院安全管理规定，避免影响正常医疗业务；

重大活动（如医院评审、系统升级）前提供专项保障巡检服务。