# 项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区燃气热水系统维保项目

预算科目：维保及服务类，总预算15万，项目类

本项目经费：15万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区燃气热水系统维保项目

2．服务内容：浦东院区燃气热水系统维保服务

3．服务期：本项目招标期限为1年。合同履行期间，若中标人年度考核不通过、发生损害招标人权益的行为或服务质量不能满足招标人要求，招标人有权单方解除合同或不再续约。执行中遇有重大变更、不可抗力或上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：15万元人民币（含税）。维保费按医院规定结算，设备清单内材料费按季度结算，最终以实际使用结算为准，但不超过预算额。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标。

- 具体服务参数

- 服务内容与范围

复旦大学附属肿瘤医院浦东院区共计5台燃气炉热水设备，投标人需对每台燃气炉设备（包括燃气机房内管道）进行定期维保，具体包括：每月对设备外观、制热效果以及附属附件进行检查；每半年指派专业技术人员对设备进行全面检修维护，包含对炉体表面清洁、燃烧盘清洁检查、内胆清洗除垢与消毒、电气开关及排水系统检查、渗漏检查、安全阀测试检查等。对检查中发现的损坏零部件及时进行维修或更换，确保设备安全、稳定、高效运行。详细服务内容如下。

- 服务内容

每月定期

- 燃料供应管路检查：清洗过滤器；检查管路气密性与通畅性。如发现漏气、堵塞或过滤器损坏等问题，须立即维修或更换。

- 各仪表检查：检查水位表、压力表；进行安全阀试验。发现仪表显示异常、失效或安全阀动作不灵敏时，应及时维修、校准或更换。

- 燃烧器检查：清扫火焰检测器；检查火焰状态及运行声音是否正常；清洗点水棒、转杯盘。如发现火焰异常、燃烧不充分或部件积碳、磨损，应进行维修、调整或更换故障件。

- 进水系统检查：清洗水过滤器；检查水泵、水阀是否运行正常。

- 水质化验：按要求取样检测，确保水质符合设备运行标准。

- 燃烧耗量检查：记录并对比燃烧消耗量，判断燃烧效率是否正常。

每半年定期

- 本体全面清洁：对设备本体进行彻底清洁，保持设备外观及内部整洁，并对水箱清洗，减少水垢的积累，避免因水垢引起的设备故障。

- 燃烧器：检查燃烧筒，调节校对风门，清理风道。

- 风机：清理风机叶轮、进风口的积碳和污垢。

- 燃气阀组：清洗燃气过滤器；检查稳压阀，校正出口压力；对电磁阀组进行气密性检查，必要时更换阀组执行器。

- 过滤器：检查滤网是否堵塞，及时清理、拆洗并重新安装。

- 阀门：检查阀门有无泄露，开关是否到位。

- 控制器：检测程序控制器功能；测试控制面板功能各项操作是否正常。如发现热水器主板、温控点火模块等部件故障失效时，及时维修或更换。

- 传感器：外观检查，确认无松动、损坏、腐蚀等情况。如发现大电流温控器、水位传感器等部件信号异常、损坏时，及时维修或更换

- 管道：检测过滤情况及管道是否生锈，如发现管道锈蚀严重、渗漏或过滤网堵塞时，应及时进行除锈防腐、补漏或更换管道部件。

- 电气柜：清理柜内灰尘，紧固接线端子；检查电气参数是否正常。如发现接触器、继电器、变压器等电器元件过载、损坏时，及时维修或更换。

- 点火检测：清洁或更换点火电极，并校正点火间隙。

- 排水检测：检查排水设施是否有积水，流水是否顺畅，并及时清理。

- 执行与保护检测：检查微动开关；测试熄火保护、风压保护、缺水保护等安全联锁功能是否正常。

- 气体及压力检查：检查燃气成分及压力是否符合设备要求。检查设备的水箱压力是否正常，需使用专业压力计进行检测。根据设备的具体情况和使用情况。

- 服务要求

- 投标人须保证全年365天、24小时报修响应，在维保期内接到报修电话后，常规故障须在4小时内到达现场并尽快排除故障；紧急故障须在1小时内到达现场并尽快恢复系统正常。如因特殊配件短缺无法立即修复，应优先恢复系统基本功能，再尽快完成维修。

- 重大维修如需停机作业，应尽量安排在夜间或双休日，避免影响医院正常使用。如确需在医疗工作时间进行维保，须提前向医院提出书面申请，经批准后方可实施。

- 投标人须为每台设备建立维护档案，并按期提供维保记录。保养、维修质量及需要更换的配件须经医院综合保障办审核、签字确认后方可作为结算依据。

- 报价要求

本次报价包含维保人工费及配件费，配件费按实结算，清单如下：

1）主要配件

| 序号 | 物料名称 | 规格、型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水器 | 99KW | 台 | 燃气炉 |
| 2 | 热水器主板 | 智能款 | 块 | 燃气专用 |
| 3 | 大电流温控器 | 59J66T | 件 | 容积式通用 |
| 4 | 温度压力安全阀 |  | 件 | 容积式通用 |
| 5 | 漏电保护插头 |  | 件 | 容积式通用 |
| 6 | 全自动点火感应针 | 放电感应针 | 件 | 燃气专用 |
| 7 | 变压器 |  | 件 | 燃气专用 |
| 8 | VR8304燃气阀 |  | 件 | 燃气专用 |
| 9 | 霍尼韦尔温控点火模块 |  | 件 | 燃气专用 |
| 10 | 燃烧盘 |  | 件 | 燃气专用 |
| 11 | 点火针 |  | 件 | 燃气专用 |
| 12 | 点火高压阀 |  | 件 | 燃气专用 |
| 13 | 小火气管喷头 |  | 件 | 燃气专用 |
| 14 | 感应棒 |  | 件 | 燃气专用 |
| 2）管道配件 名称; 单位. 不锈钢卡压管道DN80; 米. 不锈钢卡压大小头DN80*DN65; 只. 不锈钢卡压三通DN65; 只. 不锈钢卡压DN65角弯; 只. 不锈钢卡压DN65单头外丝接; 只. 不锈钢卡压DN65双头外丝接; 只. 不锈钢卡压DN65直接; 只. DN65铜闸阀; 只. DN80加厚保温棉; 米. DN65加厚保温棉; 米. 保温铝皮; 米². 不锈钢卡扣; 片. 3.5MM*5CM不锈钢干壁钉; 支. 铆钉; 盒. 不锈钢4.2麻花钻; 支. 注： |
| 1.以上设备配件价格有效期到合同止 |  |  |  |  |
| 2.所有更换配件新品即提供增值税普通发票及1年的保修期 |  |  |  |  |
| 3.其他未尽事宜双方协商解决 |  |  |  |  |