# 项目名称：肿瘤医院浦东院区一楼检验科体液室和生免室VRV空调改造项目

本项目经费：

（1）浦东院区检验科一楼体液房间空调改造：12万

（2）浦东院区检验科生免室一楼空调改造：4万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：肿瘤医院浦东院区一楼检验科体液室和生免室VRV空调改造项目

2．服务内容：VRV空调改造，主要内容包括室外机、室内机、控制面板、冷媒管、排水管、控制线等整个系统的重新敷设。

3．服务期：原厂质保期2年。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：16万元人民币（含税）。需提供人员及技术服务，涉及所需更换材料全包，但不超过预算额。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

4．其他资格条件：

(1)建筑机电安装工程专业承包二级资质；

(2)有效期内的安全生产许可证；

(3)供应商具备与本项目相关的其他资质证书或能力证明材料的，可作为评审加分依据。

- 主要空调设备参数

| 楼层 | 房间名称 | 内机型号 | 室内机型式 | 台数 | 性能参数(不得低于下述要求、需提供原厂出具的证明材料) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 室外机 | RUXYQ12BB | 12匹 | 1 | 制冷量33.5kw，制热量37.5kw 四面运转噪音≤59dB(A) |
| 一层检验科 | 体液室 | FXFP80LVC | 环绕气流嵌入式 | 1 | 制冷量8kw，制热量9kw 内机运行噪音≤41dB(A) |
|  |  | FXFP112LVC | 环绕气流嵌入式 | 1 | 制冷量11.2kw，制热量12.5kw 内机运行噪音≤41dB(A) |
|  |  | FXFP140LVC | 环绕气流嵌入式 | 1 | 制冷量14kw，制热量16kw 内机运行噪音≤44dB(A) |
|  | 生免室 | FXSP71DA | 中静压风管机 | 2 | 制冷量7.1kw，制热量8kw 内机运行噪音≤35dB(A) |

- 技术要求

1.机组要求采用低噪音(见表格要求)、变频节能型产品;机组全年能源消耗效率APF≥5.4，能效等级:一级，需提供中国节能产品认证及中国环境标志产品认证。

2.机组要求采用高中压腔涡旋式压缩机、环保冷媒;四面出风型嵌入式内机满足360°送风以及每片送风百叶均能独立调节送风角度。

3.机组在45°C高温情况下制冷无温度衰减，需提供相关技术证明材料。

4.供应商须负责旧设备、旧材料的拆除和回收处理工作。

5.供应商须负责室内机安装后的相关吊顶修复工作。

6.供应商须确保设备安装及运行性能符合国家、行业相关质量和验收标准，满足使用要求。

五、报价要求

1. 本项目采用总价包干，包含所有设备费、材料费、人工费、拆除费、清运费、安装费、措施费、税费等一切费用。