肿瘤医院徐汇院区HVAC系统设备及服务-设备清单附件：

1、 1号楼、2号楼净化区双层尼龙过滤网

| 序号 | 产品名称 | 设备尺寸（mm×mm） | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层尼龙过滤网 | 502×502 | 600 | 1 | 600 |  |  |
| 2 | 双层尼龙过滤网 | 753×440 | 28 | 1 | 28 |  |  |
| 3 |  | 525×690 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 4 |  | 430×440 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 5 | 双层尼龙过滤网 | 982×285（加强条） | 38 | 1 | 38 |  |  |
| 6 |  | 310×310 | 16 | 1 | 16 |  |  |
| 7 |  | 505×305 | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 8 |  | 505×505 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 9 |  | 705×505 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 10 |  | 305×305 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 11 |  | 1560×1155（加强条） | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 12 |  | 907×345（加强条） | 22 | 1 | 22 |  |  |
| 13 |  | 1115×320（加强条） | 12 | 1 | 12 |  |  |
| 14 |  | 418×218 | 9 | 1 | 9 |  |  |
| 15 |  | 380×380 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 16 |  | 458× 358 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 17 |  | 258× 258 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 18 |  | 358×358 | 18 | 1 | 18 |  |  |
| 19 |  | 758× 558 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 20 |  | 358×258 | 9 | 1 | 9 |  |  |
| 21 |  | 560×358 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 22 |  | 858×358 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 23 |  | 558×558 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 24 |  | 658×458 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 25 |  | 558×258 | 15 | 1 | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 822 |  |  |

以上双层黑色80目尼龙网、内衬冷轧钢丝加强、7mm厚铝合金型材框架

2、 2号楼、3号楼双层尼龙过滤网

| 序号 | 产品名称 | 设备尺寸（mm×mm） | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层尼龙过滤网 | 410×410 | 600 | 1 | 600 |  |  |
| 2 |  | 1200×250（加强条） | 20 | 1 | 20 |  |  |
| 3 |  | 950×250（加强条） | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 4 |  | 810×410 | 200 | 1 | 200 |  |  |
| 5 |  | 560×470 | 150 | 1 | 150 |  |  |
| 6 |  | 510×405 | 50 | 1 | 50 |  |  |
| 7 |  | 560×560 | 250 | 1 | 250 |  |  |
| 8 |  | 590×360 | 35 | 1 | 35 |  |  |
| 9 |  | 950×360（加强条） | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 10 |  | 560×360 | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1335 |  |  |

以上双层黑色80目尼龙网、内衬冷轧钢丝加强、7mm厚铝合金型材框架

3、 1号楼HVAC系统初效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 635×1200×15 | G4 | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 565×1145×15 |  | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 540×1360×15 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 595×1260×15 |  | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 485×729×100 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 357×602×100 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 420×602×100 |  | 8 | 12 | 96 |  |  |
|  |  | 595×595×100 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 483×602×100 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 441×729×100 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  |  | 568×729×100 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  |  | 490×490×46 |  | 12 | 12 | 144 |  |  |
|  |  | 592×490×46 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 595×595×46 |  | 4 | 12 | 48 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 768 |  |  |

4、 2号楼手术室HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸 （mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 672*340*46 | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 595*595*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  |  | 490*400*46 |  | 7 | 12 | 84 |  |  |
|  |  | 595*295*46 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 592*490*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  |  | 592*592*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  | 初效板式 | 287*592*46 | G4 | 9 | 12 | 108 |  |  |
|  |  | 490*592*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  | 中效袋式 | 672*340*534/8P | F8 | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 595*595*360/7P |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 490*400*534/6P |  | 7 | 4 | 28 |  |  |
|  |  | 595*295*360/7P |  | 6 | 4 | 24 |  |  |
|  |  | 592*490*534/7P |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 592*592*534/7P |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 287*592*381/3P |  | 9 | 4 | 36 |  |  |
|  |  | 490*592*381/6P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 576 |  |  |

5、 2号楼中心供应室和配置中心HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 460*373*46 | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  | 中效袋式 | 490*490*534/6P | F8 | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 490*287*534/6P |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 466*364*300/5P | F8 | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 516*364*300/6P |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 591*364*300/7P |  | 16 | 4 | 64 |  |  |
|  | 配置中心初效板式 | 575*800*24（加强条） | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 495*800*24（加强条） |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 592*490*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 287*490*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  | 配置中心中效袋式 | 575*800*250/7p（加强条） | F8 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 800*490*250/9p（加强条） |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 490*800*250/6p（加强条） |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 592*490*381/6p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 287*490*381/3p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 264 |  |  |

6、 3号楼手术室HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 490*400*46 | G4 | 10 | 12 | 120 |  |  |
|  |  | 672*340*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 490*490*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 490*287*46 |  | 8 | 12 | 96 |  |  |
|  |  | 592*490*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 592*287*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  |  | 595*295*46 |  | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 595*595*46 |  | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 490*592*46 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 287*592*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  |  | 287*287*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  | 中效袋式 | 490*400*534/6p | F8 | 10 | 4 | 40 |  |  |
|  |  | 672*340*534/8p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 490*490*534/6p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 490*287*534/6p |  | 8 | 4 | 32 |  |  |
|  |  | 592*490*534/7p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 592*287*534/7p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 595*295*360/7p |  | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 595*595*360/7p |  | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 490*592*534/6p |  | 6 | 4 | 24 |  |  |
|  |  | 287*592*534/3p |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 287*287*534/3p |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 736 |  |  |

7、 3号楼1-18楼普通区域HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 595*290*46 | G4 | 34 | 12 | 408 |  |  |
|  |  | 595*595*46 |  | 20 | 12 | 240 |  |  |
|  |  | 595*390*46 |  | 18 | 12 | 216 |  |  |
|  |  | 493*390*46 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 490*592*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  | 中效袋式 | 592*287*550/6p | F8 | 34 | 4 | 136 |  |  |
|  |  | 592*592*550/6p |  | 20 | 4 | 80 |  |  |
|  |  | 592*387*550/6p |  | 18 | 4 | 72 |  |  |
|  |  | 490*387*550/5p |  | 6 | 4 | 24 |  |  |
|  |  | 592*490*381/6p |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  | ICU、苏醒室及辅房、清洁走廊初效板式 | 590*287*46 | G4 | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 490*287*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 490*490*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 590*490*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 490*590*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 287*590*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  | ICU、苏醒室及辅房、清洁走廊中效袋式 | 590*287*490/6P | F8 | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 490*287*490/5P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 490*490*490/5P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 590*490*490/6P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 490*590*490/5P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 287*590*490/3P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1360 |  |  |

8、 5号楼手术室HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式 | 592*490*46 | G4 | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 2 |  | 287*490*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
| 3 |  | 592*287*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 4 |  | 287*287*46 |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 5 | 中效袋式 | 392*542*480/4P | F8 | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 6 |  | 592*490*480/7P |  | 4 | 4 | 16 |  |  |
| 7 |  | 297*490*480/3P |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 8 |  | 592*287*480/7P |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 9 |  | 287*490*480/3P |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 10 |  | 287*287*480/3P |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 11 |  | 442*450*46（板式） |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 12 | 镀锌板框密褶箱式中效 | 595*295*292-4V | F8 | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 148 |  |  |

9、 6号楼病理实验室HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸 （mm×mm×mm） | 过滤 等级 | 数量 （个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 519*592*46 | G4 | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  | 初效袋式 | 592*490*381/6p | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 287*490*381/3p |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
|  | 中效袋式 | 592*490*381/6p | F8 | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 287*490*381/3p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  | 中效袋式 | 519*592*300/5P | F7 | 2 | 4 | 8 |  |  |
|  |  | 490*592*300/5P |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 136 |  |  |

10、 10号楼HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸 （mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效板式 | 493*390*46 | G4 | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 595*390*46 |  | 11 | 12 | 132 |  |  |
|  |  | 595*595*46 |  | 10 | 12 | 120 |  |  |
|  |  | 290*595*46 |  | 4 | 12 | 48 |  |  |
|  |  | 595*290*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
|  |  | 390*493*46 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 443*612*46 |  | 6 | 12 | 72 |  |  |
|  |  | 595*595*46（实验室） |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
|  | 中效袋式 | 490*387*550/5p | F7 | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 592*387*550/6p |  | 11 | 4 | 44 |  |  |
|  |  | 592*592*550/6p |  | 18 | 4 | 72 |  |  |
|  |  | 287*592*550/3p |  | 4 | 4 | 16 |  |  |
|  |  | 592*287*550/6p |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | 387*490*550/4p |  | 6 | 4 | 24 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 724 |  |  |

11、 3号楼新增10间手术室空调HVAC系统初中效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸 （mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式 | 595*595*46 | G4 | 6 | 12 | 72 |  |  |
| 2 |  | 493*595*46 |  | 3 | 12 | 36 |  |  |
| 3 |  | 290*595*46 |  | 2 | 12 | 24 |  |  |
| 4 | 中效袋式 | 592*592*381/6p | F8 | 6 | 4 | 24 |  |  |
| 5 |  | 592*490*381/6p |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 6 |  | 287*592*381/3p |  | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 7 | 亚高效V型ABS框架式 | 490*592*292/4V | E10 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |

12、  3号楼新增10间手术室净化区内HVAC系统排风初效、回风中效、层流高效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排风口初效板式 | 315*315*15 | G4 | 22 | 1 | 22 |  |  |
|  |  | 515*315*15 |  | 11 | 1 | 11 |  |  |
|  |  | 515*515*15 |  | 16 | 1 | 16 |  |  |
|  |  | 615*315*15 |  | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | 715*515*15 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |
|  | 回风口中效板式 | 450*450*55 | F7 | 15 | 1 | 15 |  |  |
|  |  | 450*250*55 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 250*250*55 |  | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | 550*250*55 |  | 5 | 1 | 5 |  |  |
|  | 层流箱、高效送风口高效无隔板式 | 444*310**155 | H14 | 20 | 1 | 20 |  |  |
|  |  | 1010*565*155 |  | 40 | 1 | 40 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 12 | 1 | 12 |  |  |
|  |  | 510*510*75 |  | 21 | 1 | 21 |  |  |
|  |  | 460*460*75 |  | 12 | 1 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 189 |  |  |

13、 2号楼手术室、中心供应室、配置中心、洁净附房和走廊净化区内HVAC系统高效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心供应室高效无隔板式 | 610*762*75 | H14 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 610*915*75 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 610*1200*75 |  | 8 | 1 | 8 |  |  |
|  | 手术室附房、洁净走廊高效无隔板式 | 610*610*75 | H14 | 22 | 1 | 22 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 19 | 1 | 19 |  |  |
|  |  | 305*305*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 530*530*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  | 手术室内层流送风高效无隔板式 | 915*305*75 | H14 | 28 | 1 | 28 |  |  |
|  |  | 915*610*75 |  | 18 | 1 | 18 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 14 | 1 | 14 |  |  |
|  |  | 910*550*75 |  | 8 | 1 | 8 |  |  |
|  |  | 645*525*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 1175*980*75（加强条） |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 340*310*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 740*980*75 |  | 8 | 1 | 8 |  |  |
|  |  | 545*310*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  | 配置中心高效无隔板式 | 548*548*75 | H14 | 14 | 1 | 14 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 484*484*95 |  | 7 | 1 | 7 |  |  |
|  |  | 320*320*95 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |

14、3号楼手术室、附房、清洁走廊、ICU净化区内HVAC系统高效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术室附房、洁净走廊高效无隔板式 | 610*610*75 | H14 | 47 | 1 | 47 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 12 | 1 | 12 |  |  |
|  | 手术室内层流送风高效无隔板式 | 915*610*75 | H14 | 38 | 1 | 38 |  |  |
|  |  | 915*305*75 |  | 40 | 1 | 40 |  |  |
|  |  | 610*610*75 |  | 6 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 20 | 1 | 20 |  |  |
|  | ICU内高效无隔板式 | 305*305*75 | H14 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 17 | 1 | 17 |  |  |
|  |  | 610*610*75 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |

15、5号楼手术室、附房、清洁走廊净化区内HVAC系统高效净化设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸（mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术室附房、洁净走廊高效无隔板式 | 610*610*75 | H14 | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 610*305*75 |  | 9 | 1 | 9 |  |  |
|  |  | 530*530*75 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 手术室内层流送风高效无隔板式 | 915*355*75 | H14 | 8 | 1 | 8 |  |  |
|  |  | 915*610*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 610*355*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 610*610*75 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 340*310*75 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 1175*980*75（加强条） |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |

16、6号楼病理实验室净化区内HVAC系统高效净化过滤设备

| 序号 | 名称 | 设备尺寸 （mm×mm×mm） | 过滤等级 | 数量（个） | 更换次数（次/年） | 合计用量（次/年） | 单价（元/个） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室、附房高效无隔板式 | 610*610*75 | H14 | 9 | 1 | 9 |  |  |
|  |  | 305*305*75 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |
|  | 顶楼排风V型ABS框架式 | 490*592*292-3V | H13 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |