## Sheet1
1号楼高配间改造扩容报价单
大类 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 总价（元）
一、拆除1号楼旧有设备
拆除变压器及高低压柜 | 拆除 变压器柜 | 台 | 4 |  |  | 0
| 干式变压器拆除(2台2000kVA，2台800kVA) | 台 | 4
| 拆除10KV高压柜 | 台 | 12
| 拆除1#、2#、3#、6#段下0.4KV低压柜 | 台 | 34
拆除模拟屏等配套设施设备 | 拆除及恢复电缆终端头 10kV以下 截面积120mm2及以下 | 个 | 14
| 拆除及恢复低压电缆终端 | 处 | 195
| 基础槽钢拆除（10#） | m | 40
| 拆除模拟屏 | 台 | 1
| 拆除交直流屏 | 台 | 2
二、1号楼高配间高压设备及配套系统（换新）
10KV高压设备 | KYN28A高压翻排柜 | 台 | 2 |  |  | 0
| KYN28A高压进线总开关柜（1AH,12AH） | 台 | 2
| KYN28A高压计量柜（2AH,11AH） | 台 | 2
| KYN28A高压压变避雷器柜（3AH,10AH） | 台 | 2
| KYN28A高压变压器出线柜（4~9AH） | 台 | 6
辅助系统及配套设施 | 直流屏（60AH） | 台 | 1
| 交流屏 | 台 | 1
| 电力监控系统 | 套 | 1
| 模拟屏 | 套 | 1
| 计量屏 | 台 | 2
| 高配间挂墙DZQ双电源自切配电箱-站内操作电源 | 台 | 1
| 高配间挂墙B-APEB自切配电箱-站内照明电源 | 台 | 1
三、1#、2#变压器及400V低压设备（换新）
变压器 | 1# 2# 10kV SCB14-NX2-2000kVA变压器（配备五防联锁） | 台 | 2 |  |  | 0
| 1# 2# 2000KVA变压器罩(2400*2200*1600） | 台 | 2
10KV电缆 | 10KV电缆WDZA-YJY-10KV-3X120 | 米 | 40 |  |  | 0
| 10KV电缆头制作3X120平方 | 套 | 4
400V低压设备 | MNS进线柜（1-1,2-1) | 台 | 2 |  |  | 0
| MNS联络柜（2-4) | 台 | 1
| MNS电容主柜（1-2,2-2) | 台 | 2
| MNS电容辅柜（1-3,2-3) | 台 | 2
| MNS馈出柜（1-4) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-5) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-6) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-7) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-8) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-9) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-10) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-11) | 台 | 1
| MNS馈出柜（1-12) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-5) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-6) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-7) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-8) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-9) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-10) | 台 | 1
| MNS馈出柜（2-11) | 台 | 1
辅助系统及配套设施 | 2000KVA变压器与矩形铜母线连接安装 | 套 | 2 |  |  | 0
| 联络母线4000A | 套 | 1
| 电力监控系统 | 套 | 1
| 变电所接地制作（热镀锌扁钢）40*4 | 组 | 2
| 基础槽钢安装（10#） | 组 | 2
四、3#、6#变压器及400V低压设备（换新）
变压器 | 3# 6# 10kVSCB14-NX2- 800kVA变压器（配备五防联锁） | 台 | 2 |  |  | 0
| 3# 6# 800KVA变压器罩(2000*2200*1400） | 台 | 2
10KV电缆 | 10KV电缆WDZA-YJY-10KV-3X120 | 米 | 56 |  |  | 0
| 10KV电缆头制作3X120平方 | 套 | 4
400V低压设备 | MNS进线柜（3-1,6-1) | 台 | 2 |  |  | 0
| MNS电容柜（3-2,6-2) | 台 | 2
| MNS馈出柜（3-3) | 台 | 1
| MNS馈出柜（3-4) | 台 | 1
| MNS馈出柜（3-5) | 台 | 1
| MNS馈出柜（6-3) | 台 | 1
| MNS馈出柜（6-4) | 台 | 1
| MNS联络柜（6-5) | 台 | 1
| MNS馈出柜（6-6) | 台 | 1
辅助系统及配套设施 | 800KVA变压器与矩形铜母线连接安装 | 套 | 2 |  |  | 0
| 联络母线1600A | 套 | 1
| 电力监控系统 | 套 | 1
| 变电所接地制作（热镀锌扁钢）40*4 | 组 | 2
| 基础槽钢安装（10#） | 组 | 2
五、5#、4#变压器及400V低压设备（新增）
变压器 | 5# 4# 10kV SCB14-NX2-1600kVA变压器（配备五防联锁） | 台 | 2 |  |  | 0
| 5# 4# 1600KVA变压器罩(1900*2200*1500） | 台 | 2
10KV电缆 | 10KV电缆WDZA-YJY-10KV-3X120 | 米 | 40 |  |  | 0
| 10KV电缆头制作3X120平方 | 套 | 4
0.4KV电缆 | 0.4KV电缆YJV-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 80 |  |  | 0
| 0.4KV电缆头制作YJV-0.6/1KV-4*240+1*120 | 套 | 4
| 0.4KV电缆YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 40
| 0.4KV电缆头制作YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 套 | 2
400V低压设备 | MNS进线柜（5-1、4-1) | 台 | 2 |  |  | 0
| MNS联络柜（4-6) | 台 | 1
| MNS定制电容主柜（5-6、4-7) | 台 | 2
| MNS定制电容辅柜（5-7、4-8) | 台 | 2
| MNS馈出柜（5-2、4-2) | 台 | 2
| MNS馈出柜（5-3、4-3) | 台 | 2
| MNS馈出柜（5-4、5-5，4-4、4-5) | 台 | 4
辅助系统及配套设施 | 1600KVA变压器与矩形铜母线连接安装 | 套 | 2 |  |  | 0
| 低压柜与电容柜密集母线连接安装 | 套 | 2
| 柴油发电机接入改造 | 套 | 1
| 电力监控系统 | 套 | 1
| 变电所接地制作（热镀锌扁钢）40*4 | 组 | 2
| 基础槽钢安装（10#） | 组 | 2
| 空调适配（5P柜式空调1套，含安装） | 项 | 1
六、临时措施及电源保障
临措及保障 | 站内临时供电措施费 | 项 | 1 |  |  | 0
| 发电机供电保障措施 | 项 | 1
七、设备吊装、破拆、恢复及站内土建施工等
吊装及土建 | 变电站内设备通道土建（门墙）扩大与修复 | 项 | 1 |  |  | 0
| 设备吊装天井侧窗墙拆除及修复 | 项 | 1
| 起重吊装含二次搬运（含旧设备出、新设备进） | 项 | 1
| 设备吊装费（含旧设备出，新设备进） | 项 | 1
| 防火门安装、站内地面、墙面整修、风管改造及新建 | 项 | 1
| 辅料 | 批 | 1
| 安全绝缘用具（含验电棒、接地线、绝缘垫、门、防鼠挡板等） | 项 | 1
| 高低压桥架改造及新做 | 项 | 1
| 高压进线和低压出线防水处理 | 项 | 1
八、电力调试
电力调试 | 三相电力变压器系统调试 | 系统 | 6 |  |  | 0
| 送配电设备系统调试（交流供电1KV以下） | 系统 | 49
| 送配电设备系统调试（交流供电10KV及以下） | 系统(台) | 12
| 中央信号装置调试 （配电室） | 系统 | 1
| 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
| 电缆试验 直流耐压试验10KV | 根/次 | 6
| 交接性试验费 | 项 | 6
总费用合计（元） | [5 empty] | 0
备注：主开关选用施耐德或同档次品牌。其中变压器能效至少2级节能水平。
说明：以上报价包含继保、二次电缆、五防联锁、防雷接地、临时电缆改接、临时电源的相关措施。 5#、4#变压器及400V低压设备（新增）部分，400V低压抽屉柜因院内大修规划目前处于设计阶段，后续可能会有微调。