复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区

防雷后备保护器及避雷带换新项目参数

一、项目情况

复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区配电柜内部分后备保护器已老化，根据现有情况进行更换安装。

二、报价清单

报价包含设备主材、辅材、现场安装调试、税金、验收等相关费用。承包形式为包工包料，报价清单列表如下：

| 名称（型号） | 安装位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCB-T2-40/4P后备保护器更换 | 详见安装 | 77 | 套 |  |  |
| 接闪带维修 | 清单 | 950 | 米 |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

三、设备清单

| 序号 | 规格型号 | 所在位置 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 电梯机房：1#电梯配电柜、2#电梯配电柜、3#电梯配电柜 | 3 | 套 |
| 2 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 8层强电间：B-AP8、B-AL8、B-ALE8 | 3 | 套 |
| 3 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 7层强电间：B-AP7、B-AL7、B-ALE7 | 3 | 套 |
| 4 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 6层强电间：B-AP6、B-AL6、B-ALE6 | 3 | 套 |
| 5 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 5层强电间：B-AP5、B-AL5、B-ALE5 | 3 | 套 |
| 6 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 4层强电间：B-AP4、B-AL4、B-ALE4、APKXX4 | 4 | 套 |
| 7 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 3层强电间：B-AP3、B-AL3、B-ALE3 | 3 | 套 |
| 8 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 2层强电间：B-AP2、B-AL2、B-ALE2 | 3 | 套 |
| 9 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 1号楼 | 1层强电间：B-AP1、B-AL1、B-ALE1 | 3 | 套 |
| 10 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 电梯机房：1#-7#电梯配电柜 | 7 | 套 |
| 11 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 空调机房：1#-5#配电柜 | 5 | 套 |
| 12 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 18层强电间：M18 | 2 | 套 |
| 13 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 17层强电间：M17 | 2 | 套 |
| 14 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 16层强电间：M16 | 2 | 套 |
| 15 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 15层强电间：M15 | 2 | 套 |
| 16 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 14层强电间：M14 | 2 | 套 |
| 17 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 13层强电间：M13 | 2 | 套 |
| 18 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 12层强电间：M12 | 2 | 套 |
| 19 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 11层强电间：M11 | 2 | 套 |
| 20 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 10层强电间：M10 | 2 | 套 |
| 21 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 9层强电间：M9 | 2 | 套 |
| 22 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 8层强电间：M8 | 2 | 套 |
| 23 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 7层强电间：M7 | 2 | 套 |
| 24 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 6层强电间：M6 | 2 | 套 |
| 25 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 5层强电间：M5 | 2 | 套 |
| 26 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 4层强电间：M4 | 2 | 套 |
| 27 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 3层强电间：M3 | 2 | 套 |
| 28 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 2层强电间：M2 | 2 | 套 |
| 29 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | 1层强电间：M1 | 2 | 套 |
| 30 | ESCB-T2-40 后备保护器更换 | 3号楼 | B1照明配电柜 | 1 | 套 |
| 31 | 25*4镀锌扁钢 | 3号楼 | 避雷带 | 950 | 米 |

四、设备参数

| 设备名称（型号） | 规格参数 |
| --- | --- |
| 欧申ESCB-T2-40/4P 后备保护器更换 | 标称电压Un：230/400V；雷击冲击limp和最大放电电流Imax：40（8/20μs）KA；标称放电电流In（8/20μs）：20KA；最大短路分析能力Isc：35KA；工频动作电流：3A；工作温度范围：-40~+70℃；防护等级：IP20； |
| 接闪带维修 | 25*4mm热镀锌扁钢 |

五、服务要求

- 设备质保期为2年。

- 整改内容须符合现行相关规范要求。

- 施工单位应具备特种工程（特种防雷）专业承包资质或建筑工程施工总承包资质，同时持有有效的建筑施工企业安全生产许可证。

- 施工人员应具备相应岗位工作能力及相关实操经验，熟悉现行规范及标准要求；须持有效相关资格证书（含电工证、电焊证、登高作业证等）。

- 现场施工须严格遵守业主单位管理制度；若需停电作业，应提前提交申请，由业主单位统筹协调停电时间，单次间断停电时长不得超过30分钟。

- 施工及安装须符合设备厂家技术参数要求及施工管理相关规定。

- 所有设备安装调试完成后，须向业主单位提交完整的设备检测合格证明文件。