第三章 项目背景

一、项目概况：
1、项目名称：复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区10号楼B2层CT机房改造项目
2、项目建设单位：复旦大学附属肿瘤医院
3、项目地址：上海市徐汇区东安路 270 号
4、项目简介：复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区10号楼B2层CT机房改造项目，位于上海市徐汇区东安路270号内，10号楼 B2 层，本次改造涉及建筑面积约 38m² , 主要由CT机房及控制室部分点位等组成。
二、施工规范：
本工程的设计过程和成果必须符合国家及地方有关工程建设标准强制性条文和现 行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，主要包含但不局限于以下技术规范（如有更新的，以更新后的为准）：
（1）《全国室内装饰行业管理暂行规定》；

（2）《室内装饰工程质量规范》；

（3）《建筑制图标准》（GB/T50104-2017）；

（4）《CAD 工程制图规范》（GB/T18229-2000）；

（5）《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-2009）；

（6）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

（7）《建筑内部装修设计规范》（GB50222-2017）；

（8）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-50325-2015）；

（9）《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2001）；

（10）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013）；

（11）《建筑装饰工程施工验收规范》（GB50210-2013）；

（12）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005）；

（13）《消防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2013）；

（14）《自动喷水灭火系统设计规划》（GB50084-2017）；

（15）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

（16）《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（CECS56:94）；

（17）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）；

（18）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计技术规定（GBT50311-2016）；

（19）《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-2010）；

（20）《建筑中水设计规范》 (GB5036-2017)；

（21）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-2012）；

（22）《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014 ；

（23）《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；

（24）《无障碍设计规范》GB 50763-2012；

（25）《医院洁净手术部建设标准》；

（26）《公共建筑节能设计标准》 （GB50189-2015）；

（27）《医用气体工程技术规范》GB50751-2012；

（28）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2018 年版）。

三、主要内容（施工要求）
设计工作内容依据设计范围及甲方和设备厂商要求，完成本项目屏蔽防护、强弱电、通风空调、消防、室内装饰等。

机房屏蔽防护（根据设备厂商提供数据，本防护方案供院方参考，具体防护设计应由专业设计单位负责，并且最终防护方案应以环评和卫生预评价报告审核结果为准）

a.CT设备概况
其主要技术指标如下所示：
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b. 机房屏蔽核算结果
	位置
	屏蔽设计

	CT墙面
	4mm铅板（北侧及东侧）+500mm混凝土（西侧南侧）

	CT机房地面
	无地下室

	CT机房顶面
	120mm混凝土+2mm铅板

	CT机房门窗
	4mmPb防护门窗


c. 屏蔽核算依据
依据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）
（1） CT平面布置图
（2） 机房土建工程
1. 机房四周墙体现场已经砌筑完成。
2. 墙体高度按现场实际情况分隔。
3. 电缆沟尺寸需要符合设备要求，电缆沟内表面要求光滑、牢固；具体做法详见电缆沟节点图；沟盖板应做好承重设计，盖板基材建议3mm厚不锈钢盖板
4. 设备区域范围内承重需符合设备要求（详见设备图）
（3）机房装饰墙、顶、地
1. 机房墙面装饰建议采用有骨架的装饰层（洁净板），以便机房内部线路敷设，并有利于美观。
2. 地面材料建议采用塑胶或 PVC。
3. 顶面装饰建议采用铝扣板吊顶。

（4）机房防护门窗 (根据院方要求)
安装屏蔽门门扇。病人及医生进出处均采用电动防护门，需配置电动传动系统、防夹系统、门灯报警系统。（防护门门洞尺寸应按满足设备运输的条件来预留，高度不小于 2.2m，宽度需按设计图实际情况来考虑。）铅玻璃观察窗采用ZF3以上级别铅玻璃，窗户尺寸不小于1400*1000mm，以保证医生的观察视野。
另：（本次是否有相关主要技术指标要求；是否有主要材料建议品牌）
（5）机房强电 (根据设备厂商要求)
1 . 墙面开关电源穿线管建议安装于墙面装饰板隔墙龙骨内，按照图纸标注的尺 寸预留 86 底盒。
2 . 所有顶面照明灯穿线管均安装于吊顶龙骨上方照明灯附近，预留 86 接线

盒。
3 . 所有墙面和吊顶内的穿线管均采用 DN20、DN25的镀锌管。
4 . 本图照明布局供院方参考，可按需求做调整，注意避开设备占位区域即可。

5．图例说明单相五孔插座安装距完成地面高度。
6 . 所有插座面板均需用方圆孔两用插座；除说明外，套管尺寸均为 DN20。
7 . 600mm×600mm 照明灯安装于装饰吊顶上。
8 . 图例说明单联双控开关、单联单控开关安装于墙面上，距地面 1400mm。治疗室总照度不小于 200LUX

9. 动力电缆接至高配间医院指定位置。
（6）机房通风系统风管、空调
1.新排风系统根据现场情况对风管、风口进行利旧调整。

2.空调利旧移位一台，另新增一台5P、一台3P吸顶空调。
	序号
	主要材料名称
	品牌 1
	品牌 2
	品牌 3
	备注

	1
	电缆线
	熊猫
	中大元通
	起帆
	

	2
	配电箱
	施耐德
	西门子
	ABB
	

	3
	开关插座
	西门子
	公牛
	施耐德
	

	4
	照明灯具
	欧普
	飞利浦
	雷士
	

	5
	空调
	格力
	美的
	TCL
	

	6
	PVC 地板
	兰帕威
	洁福
	LG
	

	7
	医用洁净板
	思方
	耐福斯壮
	优珏
	

	8
	铝扣板
	郅尊武峰
	乐佳美
	爱菲亚
	


四、工程验收
1、提交竣工图纸，应结合工程实际情况,同时向招标人提交符合该阶段深度要求且与图纸匹配的工程结算。
2、施工图纸的编制应满足工程实际施工需要，符合国家或行业、地方有关施工图的编制深度，出图质量高。并经相应资格人员校对、审查合格后方可向发包人提交正式图纸（同时需提供全套计图纸审查所需资料并配合招标人完成图纸审查工作）。
3、以下所列内容必须及时、完整、准确地提交给招标人，以符合招标人要求的项目 总体进度。
需提交文件，但不限于：
1）图纸目录；

2）设计总说明；

3）平面布置图；

4）铺地平面图；

5）综合天花布置图；

6）立面图；

7）反应重要空间关系和空间尺度的剖面图；

8）初步材料清单及材料样板；

9）主要空间的彩色电脑效果图；

10）色彩意念图（可以以手绘形式表现），表达电脑效果图未涵盖的空间； 

11）隔墙防护施工图；

12）墙面施工图；

13）吊顶施工图；

14）基坑施工图；

15）照明平面图；

16）配电系统图；

17）空调平面图及系统图；

18）新风排风管道平面图；

19）设计概算（符合施工图深度要求且与施工图匹配）。

注：绘制能全面指导施工的详细的施工图纸；解决协调好建筑、水电等专业与装饰装 修工程存在的问题，并在施工图中得到全面系统的设计和标注；绘制出所有相关设计 的定位定性图（如总平面图、立面图、剖面图、装修配套等等），各部位节点详图； 对设计中的材料、质地、颜色、设备型号、选型等进行全面标注；全套施工图是整个 设计中最全面准确，并能最终指导施工的图纸；施工图纸完成后，将安排图纸会审， 并对招标人进行全面技术交底。图纸应表述清楚、准确、详细、完整，并应按《建筑 工程设计文件编制深度规定》（2018 年版）的要求执行.
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