项目名称：2号楼信息中心机房UPS更新升级
1、 项目概括：
1. 项目背景：肿瘤医院（徐汇）2号楼2楼机房原APC UPS使用超12年，主机使用超年限，电池使用超年限，UPS 主机设备老化，故障风险高；现有UPS供电系统无法满足机房设备的运行保障需求，存在突发断电后无法持续供电、引发业务系统中断的安全隐患。本项目拟对现有信息机房电力系统进行更新升级，需对原有UPS设备进行更换一套30KVA UPS ，处理UPS 输出配电、零地电压、上下级保护开关匹配、避免 UPS 报故障、越级跳闸，消除供电安全隐患，保障医院各项核心信息业务稳定运行。
2. 更换清单
	序号
	内容
	规格型号
	数量
	单位
		备注

	1
	UPS主机
	30KVA
	1
	台
	30KVA
三进三出 

	1
	蓄电池
	100AH
	32
	节
	含电池连接线，含电池箱



2、 技术参数要求
 （标注“▲”的内容必须在响应文件内提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评审时不予认可。）
（1） 技术参数需求
	1
	不间断电源UPS 30 KVA 

	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	不间断电源UPS
	1
	套
	1. 三进单出；工频机
2. 外接电池数：32节；单节电池：100AH
3. 提供UPS的泰尔认证报告；
4. 提供UPS的节能认证报告；
5. 配有EPO接口；
6. 输入功率因数（100%负载）≥0.99，输出功率因数≥0.9；
7. 切换蓄电池组供电时间：0ms，切换旁路时间：0ms；
8. 输出过载能力：125%的额定负载≥10分钟，输出短路具有保护能力。
9．▲改造完成后，需要将UPS主机监控接入原有的动环监控平台，进行统一管理。（供应商须在响应文件中明确实施方案，并提供承诺函）



	2
	蓄电池

	设备名称
	数量
	技术参数

	阀控式铅酸蓄电池
	32节
	1.容量要求：100Ah/节，要求为固定型密封铅酸蓄电池；
2.蓄电池需至少具备防滑、防漏液安全防护，并提供技术方案及证明材料；
3.▲所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超过电池板总质量的0.002%，提供证明材料；
4.蓄电池产品需通过电信设备抗震性能检测，并提供认有效期内抗震合格证；
5.结构要求：正负极端子要求有明显标志，便于连接；
6.阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求：蓄电池的壳、盖、连接条保护罩等部件需采用阻燃材料，其燃烧性能需符合以下标准：①水平燃烧测试：材料在水平燃烧试验中，燃烧速率应≤40mm/min，且无滴落物引燃现象；②垂直燃烧测试：材料在垂直燃烧试验中，单个样品的余焰时间≤10秒，且滴落物不引燃脱脂棉。
7.防爆性：充电过程中，遇到明火，内部不引爆、不引燃；
8.气密性：能承受≥50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
9.耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电≥160小时，无变形，无漏液；
10.蓄电池的安全阀具有自动开启和关闭功能，开阀压至少满足10～49kPa，闭阀压至少满足1～49kPa；
11.提供电池箱、电池连接线，主机到电池连接线；
12.▲改造完成后，需要将UPS蓄电池监控接入原有的动环监控平台，进行统一管理。（供应商须在响应文件中明确实施方案，并提供承诺函）
[bookmark: _GoBack]13.参数（本项所有参数均需提供第三方检测报告，未提供者评审小组将按不利于供应商的原则进行评审）



（三）服务要求
1. ▲供应商需承诺，在更换维修结束后，需把本次相关实施的设备接入、还原到机房的动环监控平台内，保证后续正常运行。同时，该项目的更换维修内容需根据实际现场情况进行改造维修，并达到使用部门可验收标准，报价需包含更换维修所有的配套材料费用。（提供承诺函并加盖公章）
2. 为了保证医院信息业务正常运行，供应商需要根据实际情况制定严谨、可行的更换维修实施方案。同时需承诺配合采购人的时间安排进行实施，在实施过程中，不会对机房设备造成任何影响，保证本次实施的安全性、可靠性及稳定性。3.质保期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现采购人无法自行处理的问题，供应商必须提供及时的技术支持。
4．供应商需对旧电池进行妥善的回收处置，避免污染环境。

三、质保要求
▲项目设备整体质保至少3年。质保期内，每年提供不少于4次的主动上门巡检服务，要求巡检服务需要对UPS整机和电池组做热成像扫描检查，确保温度在正常阈值内。（供应商须提供相关材料以证明具有实施该操作能力或承诺成交后可提供热成像扫描检查服务，并加盖公章）

四、其他要求
1.  需要厂商开具针对本项目授权或者产品代理证书。
2.  分项报价表中需列明产品的品牌、规格型号、技术参数和价格。投标人所提供的货品为全新的的正品，在材料、工艺和规格上均无缺陷，元件部分选用优质品牌。
3.  交货地点：采购人指定地点。
4.  交货期：自合同签订之日起10天内完成到货、安装、调试、验收。
5.  实施要求：交货、安装、调试等组织方案。
（1）交货、安装和调试的管理：详细描述交货、安装和调试的各项明细。投标人相关方案须通过采购人认可并向采购人报备。安装组织期间，投标人须考虑现场安装的质量、安全以及现场管理等方面要求，对原环境造成破损、破坏的部分投标人必须无偿恢复原状并作出赔偿，同时确保安装环境不发生安全责任事故，任何安全事故责任由投标人承担，采购人免责。
（2）工作进度安排：请以流程图表形式列出整个工作(包括各分项工作)的流程及时间节点。与采购人及相关单位的合作与配合。
6.  培训要求：
（1）本次项目投标人需负责对采购人相关人员提供培训服务，满足采购人能独立进行操作维护等；
（2）培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式；
（3）投标人需提出培训的课程、培训地点和所需的培训时间及培训教材，如对合同中确定的培训地点、时间等项目，如果在项目实施过程中投标人提出变更， 应提出书面通知。
7.  售后服务要求和应急响应要求：
（1）免费维保期为最终验收合格后不低于3年。在免费维保期内货物运行发生故障，检修人员响应到达现场时间应不超过2小时。检修人员2小时内不能排除故障时，应负责联系货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，三天内不能排除故障时，采购人可委托他方处理，其费用由中标人负责。如部件有质量问题，中标人应免费提供部件予以更换（同一型号、产地）。
（2）免费维保期内每年不少于4次巡检，2次放电测试，一个季度不少于1次巡检。
（3）免费维保期结束后，中标人应提供终身售后服务。中标人应及时响应报修电话，更换零配件时只收取零配件的成本费。
8.  重大活动及突发情况维护要求：免费维保期内采购人如有重大活动，投标人应指派固定的维护服务人员提供现场维护服务，遇到突发情况应有应对方案及保证措施。
9.  验收：投标人须配合采购人进行项目验收，采购人自行进行验收，采购人也有权邀请第三方进行验收。
（1）验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行标准及规范；院方管理部门要求的安全规范；招标文件及合同的约定；投标文件的承诺。
（2）采购人有权要求到货现场测试指标。

